## Accueil (hidden)
Fiche_projet_CDENR_[Nomprojet]_[MOA] | [5 empty] | légende
|  | logo métropole ect |  |  |  | Liste déroulante
autoremplissage
Fiche projet
Instructeur 1 | [5 empty] | à remplir
Instructeur 2 | [5 empty] | %commentaires fanny
Nom du projet | [5 empty] | %commentaires nelly
Chaufferie bois sur le futur bâtiment industriel de la brasserie du Pilat à Saint Julien Molin Molette
Maître d'ouvrage
Brasserie du Pilat
Date dépôt de demande |  | 2020-05-04
Inscrit à l'annexe des conventions |  | non |  |  | %idem? Ça sert à quoi?
Ce projet concerne :
% mettre lien cliquable vers le volet
| Merci de tenir disponible tout document utile à l'analyse du projet |  |  | pas à l'ademe. Mais tenir disponible

## Accueil et légendes
Utilisation du document
Légende Valable dans toutes les feuilles |  | A remplir
Choisir
Autoremplissage
Commentaire : aide/ infos
Ne pas remplir ; à masquer
A REMPLIR |  | -Fiche projet géothermie:
Cette feuille utilise les feuilles "Simulation FC geothermie" ,"menus geothermie"(masquée)
Simulation FC (masquée) : permet de calculer automatiquement la subvention de l'installation
En fonction des choix, certaines plages de cellules deviennent blanches, il suffit de les masquer
AIDE AU REMPLISSAGE |  | -Schémas FC geothermie
-Aide
-Glossaire
Pour remplir une nouvelle fiche, il suffit de faire une copie de ce document Excel.
Projets éligibles aux CCR
Jusqu'à 2000 MWh de production EnR&R/an :
PAC sur champ de sondes
PAC sur eau de nappe
PAC sur eaux usées
Projets non éligibles aux CCR
Les projets sur structure géotechnique, de froid seul (avec ou sans réseau de froid) ou en montage en Thermo Frigo Pompe (TFP), les projets intégrant un réseau de froid, les projets de BETG (Boucle d'eau tempérée géothermale), et l'aérothermie, sont à déposer à l'aide de gré à gré sur la plateforme AGIR de l'ADEME.
MAJ janvier 2023

## Géothermie (hidden)
FICHE PROJET - |  | Géothermie de surface
#REF!
[8 empty] | Rajouter les logos de l'opérateur du COT/du maître d'ouvrage |  |  |  |  | mieux intégrer la liste des shémas
%si oui RT 2012 -20%
#REF!
|  |  | FALSE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
2 - Pièces à fournir
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse
[5 empty] | 5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité | [9 empty] | AIDE AU REMPLISSAGE
6 - Plan de financement
[15 empty] | Les tableaux de la fiche de synthèse doivent être remplis en s’appuyant sur le schéma ci-après. |  |  |  | Besoins utiles du bâtiment
1 - Présentation du projet | [18 empty] | Il s’agit de l’énergie correspondant au résultat de calcul thermique, issu d’une simulation thermique dynamique par exemple, ou calculé par une autre méthode, tenant compte des apports. Ces besoins sont à donner dans le tableau 2.3.1.
Nom du projet
Date du démarrage des travaux | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Durée estimée de l’opération | [18 empty] | Production en sortie Chaudière/PAC : il s’agit de l’énergie fournie en sortie de l’équipement Pr1
Date de mise en service envisagée | [18 empty] | Les productions de l’appoint et de la référence sont notées Pr app et Pr ref (voir paragraphe 2.6.2.)
Date de dépôt de dossier
Etude de faisabilité |  |  |  |  | oui | Rajouter des commentaires ici si besoin | [12 empty] | Pertes de distribution/émission : il s’agit des pertes dans le réseau de distribution du bâtiment et par les émetteurs de chaleur
Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Collectivité
|  |  |  | Type de travaux | Construction neuve | [13 empty] | Pertes dues aux rendements de la PAC/Chaudière
|  |  |  | Usage de l'installation | Chauffage | [13 empty] | Energie liée aux pertes de rendements de production
Typologie de l'installation |  |  |  |  | PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe
Adresse du(des) site(s) | [18 empty] | Consommation des auxiliaires :
Il s’agit des auxiliaires liés à la ressource sous-sol (pompe forage par exemple), notées Aux.
Coordonnées |  |  | RGE | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  |  | Référent | Téléphone | [7 empty] | Consommation de la chaudière/PAC
Instructeur de cette fiche (1) | [18 empty] | Il s’agit des consommations électriques ou gaz (si PAC gaz), elles sont notées Co1.
Instructeur de cette fiche (2) | [18 empty] | Les consommations de l’appoint et de la référence sont notées Co app et Co ref
Maîtrise d’ouvrage
Bureau d’études environnement
Bureau d’études thermique/fluides |  |  | oui
Bureau d'études sous-sol
Architecte
Maîtrise d'œuvre
Foreur
Installateur
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
Schéma complémentaire
2 - Pièces à fournir
Validé? | Liste des pièces à fournir
oui | • Ce document présent à rempir "Fiche projet geothermie"
oui | • La synthèse
oui | #REF!
non | #REF!
• Une attestation du porteur de projet attestant qu'il s'engage à respecter les éléments suivants:
La réglementation sous-sol (les obligations réglementaires liées aux opérations de géothermie de minime importance).Le décret précise les règles relatives aux droits et obligation des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l’arrêt d’exploitation. Il prévoit notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises de forage disposant des qualifications requises (« Qualiforage » convient).
La réglementation des milieux naturels.
#REF!
#REF!
Exploitation, entretien et maintenance : le maître d'ouvrage doit assurer ou confier à un prestataire compétent le suivi des performances de l'installation pendant toute sa durée de vie. Dès la mise en service, le maître d’ouvrage doit souscrire un (ou des) contrat(s) d’entretien couvrant l’intégralité des installations de forage et de génie climatique (et selon les technologies utilisées, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées).
Energie extraite du sous-sol :
C’est l’énergie récupérée sur le source froide de la pompe à chaleur, elle est notée Ex
Planning prévisionnel des études et des travaux | [11 empty] | %rajouter des lignes si nécessaire
| Opérations |  |  |  |  | Date |  |  | Durée |  |  | %un peu plus que sommaire?
il manque
Organisation et moyens garantissant la bonne conception et réalisation des installations (qualifications, références, etc.), mais aussi les performances de l’installation en exploitation avec notamment la mise au point optimale des équipements ainsi que son maintien dans la durée (Commissionnement).
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
2 - Besoins thermiques
Besoins énergétiques actuels | [14 empty] | MONITORING DES INSTALLATIONS PAC
Puissance totale appelée cumulée (en kW) | [5 empty] | 325
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | PAC à compression Electrique
Combustible | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1. a | fonctionnement chauffage ou froid
Nature du combustible (exemples : gaz, fioul) | [5 empty] | 0 1: Bois
Consommation annuelle en énergie en entrée chaudière en MWh PCI | [5 empty] | 0 1: 176
Performance énergétique des bâtiments
Caractérisation de la ressource exploitée
Dimensionnement de l'installation géothermique
Appoint
Solution de référence | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
Monitoring, réception, mise en service et entretien-maintenance
[15 empty] | 1. b | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
Bilan énergétique et environnemental
Projets soumis à autorisation
Bilan énergétique et environnemental
2 - bis - Description du site et des moyens actuels de production et de distribution
Caractéristiques techniques
Puissance totale appelée cumulée (en kW) | [5 empty] | 0 1: 325
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments | [5 empty] | 0 1: 0
Combustible | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Nature du combustible (exemples : gaz, fioul) | [5 empty] | 0 1: Bois
Consommation annuelle en énergie en entrée chaudière en MWh PCI | [5 empty] | 0 1: 176 | [5 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Remarques complémentaires
[15 empty] | 1. c | fonctionnement chauffage, freecooling avec préchauffage ECS
Pour le geocooling, il manque un echangeur situé en amont du compteur Cet4
3 - Description des besoins thermiques
Bâtiments | Type | Surface | Besoins utiles (MWh/an) |  |  | 0 2: Puissance à installer; 0 6: Neuf/Exsistant | Valeur | Si Neuf, Cep
| Collectif | m² | Chaud | Froid | ECS | Besoins retenus tous usages | Chaud | Froid | ECS | Besoins retenus tous usages |  | Cep/DPE
| Tertiaire | [10 empty] | C | bar: 0 6
| Tertiaire | [10 empty] | C
| logements |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
| logements | [10 empty] | C |  | %Cep max toujours le même? Vérifier comment c'est calculé
| logements | [10 empty] | C
| logements | [10 empty] | C |  | %vérifier les 20%
| Tertiaire |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
| Tertiaire | [10 empty] | C
| Tertiaire | [10 empty] | C |  | %si changement de système de chauffage = > ne pas rensigner?
| Tertiaire | [10 empty] | C
| Tertiaire |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
| Tertiaire | [10 empty] | C
| Tertiaire | [10 empty] | C
| Tertiaire | [10 empty] | C | bar: 0 1 to 0 5
4 - A Caractéristiques techniques des installations de surface
[5 empty] | Chauffage | 0 1: ECS; 0 2: Froid
PAC 1 | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Type d’équipement |  |  |  |  | PAC double service, PAC réversible, PAC gaz,… | 0 4: %en fonction de ce qui est choisi, proposer les questions COP
Puissance (kW) | [14 empty] | 2 | PAC à absorption
COP normé selon EN 14511-2* | [14 empty] | 2. a | fonctionnement chauffage ou froid
COP / EER** à la température de fonctionnement du projet
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
COP/EER saisonnier
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h)
Type de fluide frigorigène
Masse de fluide frigorigène contenue dans la PAC
Si PAC 2
Type d’équipement (PAC double service, PAC réversible, PAC gaz,…)
Puissance (kW)
COP normé selon EN 14511-2*
COP / EER** à la température de fonctionnement du projet
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
COP/EER saisonnier
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h)
Type de fluide frigorigène
Masse de fluide frigorigène contenue dans la PAC | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
APPOINT
Type d’équipement | [14 empty] | Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
Puissance installée (kW)
Rendement | [14 empty] | 2. a | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
Nature du combustible (gaz, fioul, électricité, …)
4 - B Caractéristiques techniques des installations aidées
Typologie de l’installation géothermique | [5 empty] | 0 1: Usages de l’installation; 0 4: Types de travaux |  |  | %si changement de système de chauffage = > ne pas rensigner?
PAC sur aquifère superficiel |  |  |  |  | non | Chauffage |  | non | Construction neuve |  | non
PAC sur champ de sondes géothermiques verticales |  |  |  |  | non | Eau Chaude Sanitaire |  | non | Rénovation complète |  | non
PAC sur eaux de surface |  |  |  |  | non | Froid actif |  | non | Rénovation énergétique |  | non
PAC sur eaux usées eaux d’exhaure (mines, tunnels, etc.), eaux thermales |  |  |  |  | non | 0 1: Géocooling; 0 3: non
Installation sur aquifère superficiel
CARACTERISTIQUES DES FORAGES | bar: 0 1
Nombre de forage de production
Nombre de forage de réinjection
Profondeur |  |  |  |  | m
Diamètre de forage |  |  |  |  | mm
Nappe captée
Niveau de la nappe au repos |  |  |  |  | m/TN
Hauteur de cimentation |  |  |  |  | m | [11 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Epaisseur du ciment |  |  |  |  | mm | [6 empty] | %préciser
Epaisseur du massif filtrant |  |  |  |  | mm | [6 empty] | %préciser
Présence d'un échangeur primaire | [5 empty] | 0 1: non
Distance entre forages |  |  |  |  | m
Type de rejet en cas de non réinjection
BESOINS EN EAU SOUTERRAINE | bar: 0 1
[6 empty] | Production de chaud | Production de froid
Débit maximum |  |  |  |  | m3/h | [6 empty] | %préciser ce qui est attendu
Débit moyen correspondant à la durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | m3/h
Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
Ecart de température prélèvement/rejet |  |  |  |  | °C
Installation sur champ de sondes
Nombre de sondes
Profondeur |  |  |  |  | m
Longueur totale du captage |  |  |  |  | m
Type de sonde (simple U, double U, ...)
Diamètre extérieur des tuyaux |  |  |  |  | mm
Espacement moyen entre sondes |  |  |  |  | m
Puissance maximale d'extraction par m de sonde |  |  |  |  | W/m | [6 empty] | %menu déroulant
Energie maximale d’extraction par m de sonde |  |  |  |  | kWh/an/m
Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
Installation sur eaux usées/eaux de surface (en réseau ou en station d'épuration)
INSTALLATION EN COLLECTEURS | [5 empty] | 0 2: non
Diamètre du collecteur |  |  |  |  | mm
Type de collecteur (circulaire, ovoïde, dalot) | [11 empty] | %en step
Pente du collecteur |  |  |  |  | mm/m | [6 empty] | %ne pas remplir si non
Nature des effluents circulant dans le collecteur (eaux grises, noires, pluviales…)
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...) | [11 empty] | %liste
Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW | [6 empty] | %liste
INSTALLATION EN STATION D'EPURATION | [5 empty] | 0 2: non | %liste
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...)
Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW | [6 empty] | %ne pas remplir si non
BESOINS EN EAUX USEES | bar: 0 1
Débit moyen par temps sec |  |  |  |  | L/s
Température moyenne des eaux usées |  |  |  |  | °C
Ecart de température avant et après échangeur |  |  |  |  | °C
Distance entre collecteur et chaufferie |  |  |  |  | m
Distance entre chaufferie et émetteurs de chaleur |  |  |  |  | m
4 - Comptage et suivi
Compteur d'énergie |  | Compteur d'énergie électrique |  |  | Capteurs de température | 0 4: Débitmètre
Cet 1 | non | Cee 1 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Construction neuve; 0 6: non
Cet 2 | non | Cee 2 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Rénovation complète; 0 6: non
Cet 3 | non | Cee 3 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Rénovation énergétique; 0 6: non
Cet 4 | non | Cee 4 | non |  | T | 0 1: non | % faire le lien avec les bâtiments concernés….?
|  | Cee 5 | non
|  | %repréciser l'intitulé des compteurs |  |  | Capteurs de niveau d'eau (géotermie sur nappe)
|  | %ou gaz si pac gaz |  |  | Dans le forage de captage | 0 2: non
[5 empty] | Dans le forage d'injection | 0 2: non
5 - Comparatif projet géothermique/solution de référence
Descriptif de la solution de référence | bar: 0 1 to 0 2
Type d'équipement |  | Chauffage |  | ECS |  | 0 1: Froid
Puissance installée kW
Rendement
Nature du combustible | bar: 0 1 to 0 2
Chauffage | bar: 0 1 to 0 2
Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
ECS | bar: 0 1 to 0 2
Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
Froid | bar: 0 1 to 0 2
Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
Caractéristiques de l’appoint
Numéro chaudière d’appoint | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint |  |  |  |  | MW
Nature du combustible d'appoint | [5 empty] | Solaire | Bois | Bois | Solaire
Production annuelle de la chaudière |  |  |  |  | MWh PCI
Consommation annuelle en énergie entrée chaudière |  |  |  |  | MWh PCI
Prix du combustible d’appoint (entrée chaudière) |  |  |  |  | MWh PCI HTR
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments actuels | [5 empty] | 2: 0
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments à prendre en compte pour le dimensionnement | [5 empty] | 2: 0
Nom du bâtiment |  |  |  |  | Brasserie
Type de bâtiment |  |  |  |  | Mairie
Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet
Besoins thermiques du projet considérés
|  |  |  | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
Surface chauffée |  |  | m² | 791 | 791
Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an |  | 128.5
dont chauffage |  |  | MWh/an |  | 122
dont ECS |  |  | MWh/an |  | 6.5
dont process |  |  | MWh/an
Avez-vous le DPE? |  |  | oui
Classe énergétique
Puissance thermique appelée |  |  | kW | 100 | 100
Consommation Gaz Naturel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Fuel |  |  | MWh EF/an | 15 | 15
Consommation Électricité |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Biogaz |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Bois |  |  | MWh EF/an | 10 | 10
Consommation Solaire |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie finale |  |  | MWh EF/an | 25 | 25
Consommation totale énergie primaire |  |  | MWh EP/an | 15 | 15
Consommation énergétique par m² |  |  | kWh EF/an/m² | 18.9633 | 18.9633
Classe énergétique minimale |  |  |  | A | A
Besoins pris en compte pour le dimensionnement (après démarche d’économie d’énergie)
|  |  |  | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
Surface chauffée |  |  | m² | 791 | 791
Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an |  | 97.5
dont chauffage |  |  | MWh/an |  | 91
dont ECS |  |  | MWh/an |  | 6.5
dont process |  |  | MWh/an
Avez-vous le DPE? |  |  | non
Puissance thermique appelée |  |  | kW | 100 | 100
Consommation Gaz Naturel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Fuel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Électricité |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Biogaz |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Bois |  |  | MWh EF/an | 122 | 122
Consommation Solaire |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie finale |  |  | MWh EF/an | 122 | 122
Consommation totale énergie primaire |  |  | MWh EP/an | 0 | 0
Consommation énergétique par m² |  |  | kWh EF/an/m² | 0 | 0
Classe énergétique minimale |  |  |  | A | A
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques
5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
[6 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Critères généraux
Le projet respecte toutes les lois et normes applicables? | bar: 1
Le bénéficiaire a fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations? | bar: 1
Qualification RGE ou équivalent | bar: 1
Performance énergétique des bâtiments | bar: 1
Caractéristiques des installations
Rendement à puissance nominale de la production thermique | [5 empty] | 4: Le rendement doit être supérieur à 85%
Production sortie chaudière biomasse MWh/an | [5 empty] | 1: 650
Instrumentation de suivi prévue? | bar: 1
Qualité de l’air
Le projet est-il situé en zone PPA? | [5 empty] | 4: 30
Emissions de poussières (-> Base De Données ADEME) | [5 empty] | 1: #REF!; 2: #REF!; 4: #REF!
NOx | [5 empty] | 1: #REF!; 2: 450; 4: #REF!
Approvisionnement biomasse
13% de bois certifiés dans la part de consommation C1+C2? | bar: 1
6 - Plan de financement
Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | 1: Détails supplémentaires?
Autofinacement |  |  | 0 | #DIV/0! | En cours
Subventions |  |  | 0 | #DIV/0!
Contrat ADEME |  |  | 0 | #DIV/0!
Région |  |  | 0 | #DIV/0!
Conseil départemental |  |  | 0 | #DIV/0!
Fonds de concours |  |  | 0 | #DIV/0!
FEDER |  |  | 0 | #DIV/0!
[autre à préciser] |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL investissement |  |  | 0 | RAS
Note on B36: le cas échéant
Note on B46: Insérer des cellules si besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on C47: Présenter en une dizaine de lignes maximum le projet (afin d'avoir une vision globale): - Contexte local - Points forts/clefs - Poins faibles et réponses apportées
Note on B84: Faire apparaitre les phases d’études, de travaux de reconnaissance, de travaux définitifs de forage (boucle primaire) et CVC. Préciser les travaux de reconnaissance qui ont été réalisés à la date du dépôt de dossier.
Note on E182: Production sortie PAC
Note on B252: Justifier le type de rejet ainsi retenu
Note on B286: Distance totale cumulée si le réseau est décentralisé et alimente plusieurs PAC
Note on B287: Distance totale cumulée si le réseau est centralisé et dessert plusieurs bâtiments
Note on D289: ou gaz si PAC gaz
Note on B336: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B363: Calculée grâce aux données d'énergie thermiques consommées
Note on B384: Calculée grâce aux données des énergies thermiques consommées
Note on B394: Pour un projet bois CDENR, au moins un acteur RGE (ou équivalent en Bioénergie) devra intervenir sur le projet biomasse: - soit l'AMO - soit le BE qui réalise l'ingénierie de conception, - soit le BE qui réalise l'ingénierie de réalisation, - soit l’installateur. Pour les équipements de moins de 70 kW, la qualification Qualibois de Qualit’EnR de l’installateur répond à ce critère. La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on I394: Nom du BE
Note on B395: Bâtiments neufs Les projets soumis à la RT 2012 pour lesquels l'installation de "chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci ne sont pas éligibles au Fonds Chaleur. Aussi, les bâtiments neufs soumis à la RT 2012 doivent avoir une consommation moyenne inférieure à ce qu’impose la RT 2012. L’étude réglementaire devra montrer un Cep(projet) < Cep(max) - 15% ou le bureau d’études devra montrer par un double calcul que son projet respecte la RT 2012 sans recours aux énergies renouvelables (calcul à performance équivalente de besoins Bbio et avec une solution de référence hors EnR). Les bâtiments neufs non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. Bâtiments existants Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation doivent respecter la RT en vigueur. Sauf cas particuliers (bâtiments non soumis à l’étiquette DPE), les bâtiments existants ou rénovés devront attester d'une classe énergétique ≤ à la classe D, soit une consommation conventionnelle inférieure à une valeur de 230 kWhep/m2.an pour le logement. La justification se fera à partir de la méthode DPE.
Note on I395: Calcul du Cep
Note on B399: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2).
Note on B402: La chaudière biomasse mise en place est référencée dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligibles au Fonds Chaleur » (lien cliquable BDD). Pour les projets de plus de 1200 MWh, parmi cette base, le maitre d’ouvrage devra retenir les installations dont les émissions de poussières respectent les critères d’éligibilité suivants : 45 mg/Nm3 à 6%O2 hors zone PPA et 30 mg/Nm3 à 6% d’O2 en zone PPA. En cas de recours à un système de dépoussiérage performant des fumées (à préciser), la valeur maximale d’émissions de poussières atteinte par l’installation devra être inférieure ou égale aux valeurs ci-dessus.
Note on B403: Pour les NOx, le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. L’ADEME recommande d’anticiper les évolutions réglementaires et de respecter: - un niveau de performance inférieur à 300 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations supérieures à 5MW ou situées en zone PPA. - un niveau de performance inférieur à 500 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations inférieures ou égales à 5MW.
Note on B413: Non compatible avec les aides CEE
PAC
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
CEt 2
CEt 1
T
T
T
T
CEel 3
CEel 4
(+ appoint éventuel)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CEel 1
CEel 2
PAC
Appoint
PAC
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CE5
CE 3
CE 4
(+
appoint éventuel
)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CE 1
CE 2
PAC
Appoint
PAC
gaz
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
T
T
T
T
CEél 3
CEél 4
(+appoint éventuel)
CEél
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
Cgaz
CEél
PAC gaz
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CEél 5
CEél 3
CEél 4
(+ appoint éventuel)
Cgaz
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1el
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
CEél
CEél
EMETTURS

## Géothermie V3 (hidden)
| FICHE PROJET - |  | Géothermie de surface | [14 empty] | AIDE AU REMPLISSAGE
0
Rajouter les logos de l'opérateur du COT/du maître d'ouvrage
[14 empty] | %si oui RT 2012 -20% |  |  |  | Les tableaux de la fiche de synthèse doivent être remplis en s’appuyant sur le schéma ci-après. |  |  | Besoins utiles du bâtiment
| 0 | [19 empty] | Il s’agit de l’énergie correspondant au résultat de calcul thermique, issu d’une simulation thermique dynamique par exemple, ou calculé par une autre méthode, tenant compte des apports. Ces besoins sont à donner dans le tableau 7
|  |  |  | FALSE | TRUE | FALSE
[6 empty] | Sommaire | [14 empty] | Production en sortie Chaudière/PAC : il s’agit de l’énergie fournie en sortie de l’équipement Pr1
| 1 - Présentation du projet | [19 empty] | Les productions de l’appoint et de la référence sont notées Pr app et Pr ref (voir paragraphe 2.6.2.)
2 - Pièces à fournir
| 3 - Description du site et des besoins actuels et futurs | [19 empty] | Pertes de distribution/émission : il s’agit des pertes dans le réseau de distribution du bâtiment et par les émetteurs de chaleur
| 4 - Caractéristiques techniques des installations de surface | [16 empty] | Co app & Co ref
| 5 - Caractéristiques techniques des installations aidées | [19 empty] | Pertes dues aux rendements de la PAC/Chaudière
| 6 - Comptage et suivi | [19 empty] | Energie liée aux pertes de rendements de production
7 - Coûts d’investissement
| 8 - Récapitulatif des critères d’éligibilité | [16 empty] | Aux. |  | Pr1 | Consommation des auxiliaires :
| 9 - Plan de financement | [19 empty] | Il s’agit des auxiliaires liés à la ressource sous-sol (pompe forage par exemple), notées Aux.
| MER = eau de surface! (eau de lac)- à garder | [19 empty] | Consommation de la chaudière/PAC
Il s’agit des consommations électriques ou gaz (si PAC gaz), elles sont notées Co1.
| 1 - Présentation du projet | [19 empty] | Les consommations de l’appoint et de la référence sont notées Co app et Co ref
| Nom du projet | [17 empty] | Ex.
| Date du démarrage des travaux | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin | [13 empty] | Energie extraite du sous-sol :
| Durée estimée de l’opération | [19 empty] | C’est l’énergie récupérée sur le source froide de la pompe à chaleur, elle est notée Ex
Date de mise en service envisagée
Date de dépôt de dossier
| Etude de faisabilité |  |  |  |  | oui | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Collectivité
| Typologie de l'installation |  | PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe |  |  |  | FALSE | [5 empty] | doit avoir besoin d'un foreur donc 1 RGE
|  |  | PAC champ de sondes géothermiques verticales (ou géostructures énergétiques) |  |  |  | TRUE
|  |  | PAC sur eaux usées, eaux d'exhaure (mines, tunnels), eaux thermales |  |  |  | TRUE
|  |  | PAC sur eaux de mer (ou eaux de lac, eaux de surface) |  |  |  | TRUE
| Usage de l'installation |  | Chauffage |  |  |  | FALSE | [5 empty] | coder en blanc en fonction des vrai faux
|  |  | Eau Chaude Sanitaire (ECS) |  |  |  | FALSE
|  |  | Froid actif (climatisation) |  |  |  | FALSE
|  |  | Géocooling (rafraîchissement passif) |  |  |  | FALSE
| Type de travaux |  | Construction neuve |  |  |  | FALSE
|  |  | Rénovation complète |  |  |  | FALSE
|  |  | Rénovation énergétique |  |  |  | FALSE
Adresse du(des) site(s)
| Coordonnées |  |  | Impliqué? | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  | Référent | Mail | Téléphone
| Instructeur de cette fiche (1) |  |  | non
| Instructeur de cette fiche (2) |  |  | non
| Maître d’ouvrage |  |  | non
BE enviro | Bureau d’études thermique/fluides |  |  | non | au moins un oui pour tout le monde
BE études surface | Bureau d'études sous-sol (hydrogéologue) |  |  | non |  |  | vert obligé pour la pac sur nappe (aquifère sup)
BE sous sol |  |  | Architecte | non
Forage |  |  | Bureau d'études conception
Archi |  |  | Bureau études réalisation
BE fluides |  |  | BE études ressource géothermique
Installateur | Maîtrise d'œuvre |  |  | non
Exploitant | Foreur |  |  | non | Seulement si sonde ou aquifère
| Installateur |  |  | non
Exploitant
Présentation du porteur de projet et de ses motivations et descriptif sommaire
| Merci de joindre les études qui doivent contenir: | [11 empty] | en fonction du choix, pavé de descriptif (typologie)
o PAC sur sondes : - L'étude du sous-sol et le dimensionnement des équipements sous-sol et surface, selon le cahier des charges ADEME, réalisée par un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. - Le cas échéant (si L>1000 m), le rapport du Test de Réponse thermique du Terrain (TRT), selon le cahier des charges ADEME, avec une géomodélisation (sous-sol et surface), réalisé par un foreur qualifié RGE et un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. Les résultats du TRT seront transmis soit au moment du dépôt de dossier, soit intégrés au rapport intermédiaire si ils sont réalisés après l'instruction du dossier.
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
Planning prévisionnel des études et des travaux
|  | Opérations |  |  |  |  | Date |  |  | Durée
…
…
…
…
2 - Pièces à fournir
| Validé? | Liste des pièces à fournir
| oui | • Ce document présent à rempir "Fiche projet geothermie"
non concerné
non concerné
| non | • Attestation de qualification du BE fluides - OPQIBI(valide au moment de la réalisation; les attestations provisoires ou en cours d'instruction sont acceptées, uniquement pour les BE fluides) | [10 empty] | tout le temps: car pac
| non | • Une attestation du porteur de projet attestant qu'il s'engage à respecter les éléments suivants:
| oui |  | • La réglementation sous-sol (les obligations réglementaires liées aux opérations de géothermie de minime importance).Le décret précise les règles relatives aux droits et obligation des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l’arrêt d’exploitation. Il prévoit notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises de forage disposant des qualifications requises (« Qualiforage » convient).
| oui |  | • La réglementation des milieux naturels.
| non concerné |  | • PAC sur sondes : normes NFX 10-960-1, 10 960-2, 10 960-3, 10 960-4, NFX 10-970 relatives à la mise en place des sondes géothermiques verticales
non concerné
| oui |  | •Exploitation, entretien et maintenance : le maître d'ouvrage doit assurer ou confier à un prestataire compétent le suivi des performances de l'installation pendant toute sa durée de vie. Dès la mise en service, le maître d’ouvrage doit souscrire un (ou des) contrat(s) d’entretien couvrant l’intégralité des installations de forage et de génie climatique (et selon les technologies utilisées, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées).
• Projets soumis à autorisation : si l’installation est soumise à une autorisation, indiquer si le dossier d’autorisation a été déposé. Si c’est le cas, indiquer la date de dépôt et joindre en annexe le dossier de demande d’autorisation transmis à l’administration. (vérifier profondeur)
3 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
| Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments actuels | [6 empty] | 1
| Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments à prendre en compte pour le dimensionnement | [6 empty] | 3
| Nom du bâtiment |  |  |  |  | Brasserie | efzg | egtze
| Type de bâtiment |  |  |  |  | Tertiaire (soumis au décret 2017 - 918 du 9 mai 2017) | Collectif | Collectif
| occupation? |  |  |  |  | Tertiaire (soumis au décret 2017 - 918 du 9 mai 2017)
| Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet |  |  |  |  | Neuf | Existant | Neuf
Besoins thermiques du projet considérés
[5 empty] | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
| Surface chauffée |  |  | m² | 791 | 791
| Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an |  | 128.5
| dont chauffage |  |  | MWh/an |  | 122
%Cep max toujours le même? Vérifier comment c'est calculé | dont ECS |  |  | MWh/an |  | 6.5
| dont froid |  |  | MWh/an
%vérifier les 20% | dont process |  |  | MWh/an
| Besoins puissance retenus tous usages |  |  | kW
| Besoins puissance chauffage |  |  | kW
| Besoins puissance ECS |  |  | kW
| Besoins puissance froid |  |  | kW
| Besoins puissance process |  |  | kW
si neuf cacher cep projet et cep max et vérifier que cep projet est inférieur à cepmax-20% | CEP projet
CEP max
| Changement de système de chauffage? |  |  |  |  | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui
Rén
question uniquement pour les logements | Energie consommée avant travaux de rénovation par m² |  |  | kWh EF/an/m²
question uniquement pour les logements | Energie consommée après travaux de rénovation par m² |  |  | kWh EF/an/m²
si existant, à cacher; si rénovation, on demande THCEX; si travaux on demande DPE; quand on est soumis au décret, équivalent à RT: on doit valider le calcul par THCE EX | Méthode de calcul utilisée (justifier les valeurs ci-dessus) |  |  | DPE ou THCE Ex
| Vérification |  |  |  |  | la classe est différente en fonction du collectif ou du tertiaire.
4 - Caractéristiques techniques des installations de surface
[6 empty] | Chauffage | ECS | Froid
PAC 1
| Type d’équipement |  |  |  |  | PAC double service | autre |  |  | %en fonction de ce qui est choisi, proposer les questions COP
| Géocooling? | [6 empty] | oui
Puissance (kW)
| COP normé selon EN 14511-2 | [7 empty] | doit être supérieur à 4,5
| COP / EER à la température de fonctionnement du projet | [6 empty] | =MWh rafraichissement annuel produits/MWh électrique annuels consommés | Le SCOP global annuel doit être de 3 minimum
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
| SCOP(COP annuel chaud) /SEER (EER annuel froid) |  |  |  |  | SCOP | SCOP | SEER | critère SEER géocooling de 20
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h)
Type de fluide frigorigène
Masse de fluide frigorigène contenue dans la PAC (kg)
APPOINT
Type d’équipement
Puissance installée (kW)
Rendement
Nature de l'énergie
5 - Caractéristiques techniques des installations aidées
| Typologie de l’installation géothermique | [5 empty] | Usages de l’installation |  |  | Types de travaux
| PAC sur aquifère superficiel |  |  |  |  | non | Chauffage |  | non | Construction neuve |  | non
| PAC sur champ de sondes géothermiques verticales |  |  |  |  | oui | Eau Chaude Sanitaire |  | non | Rénovation complète |  | non
| PAC sur eaux de surface |  |  |  |  | oui | Froid actif |  | non | Rénovation énergétique |  | non
| PAC sur eaux usées eaux d’exhaure (mines, tunnels, etc.), eaux thermales |  |  |  |  | oui | Géocooling |  | non
Installation sur aquifère superficiel
CARACTERISTIQUES DES FORAGES
Nombre de forage de production
Nombre de forage de réinjection
| Profondeur |  |  |  |  | m
| Diamètre de forage |  |  |  |  | mm
Nappe captée (type de nappe géologique: molasse…)
| Niveau de la nappe au repos |  |  |  |  | m/TN
| Hauteur de cimentation |  |  |  |  | m
| Epaisseur du ciment |  |  |  |  | mm
| Epaisseur du massif filtrant |  |  |  |  | mm
| Présence d'un échangeur primaire | [5 empty] | oui
| Distance entre forages |  |  |  |  | m
Type de rejet en cas de non réinjection (rejet en rivière, lac, nappe…)
| BESOINS EN EAU SOUTERRAINE | [5 empty] | Production chaud | Production froid
| Débit maximum |  |  |  |  | m3/h
| Débit moyen correspondant à la durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | m3/h
| Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
| Ecart de température prélèvement/rejet |  |  |  |  | °C
Installation sur champ de sondes
Nombre de sondes
| Profondeur |  |  |  |  | m
| Longueur totale du captage |  |  |  |  | m
Type de sonde (simple U, double U, ...)
| Diamètre extérieur des tuyaux |  |  |  |  | mm
| Espacement moyen entre sondes |  |  |  |  | m
| Puissance maximale d'extraction par m de sonde |  |  |  |  | W/m | [6 empty] | %menu déroulant
| Energie maximale d’extraction par m de sonde |  |  |  |  | kWh/an/m
| Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
Installation sur eaux usées/eaux de surface (en réseau ou en station d'épuration)
| INSTALLATION EN COLLECTEURS | [6 empty] | oui | masques les cellules blanches si non
| Diamètre du collecteur |  |  |  |  | mm
| Type de collecteur (circulaire, ovoïde, dalot) | [11 empty] | %en step
| Pente du collecteur |  |  |  |  | mm/m
Nature des effluents circulant dans le collecteur (eaux grises, noires, pluviales…)
| Type d’échangeur (à plaques, coaxial...) | [11 empty] | %liste
| Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
| Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW | [6 empty] | %liste
| INSTALLATION EN STATION D'EPURATION | [6 empty] | oui | masques les cellules blanches si non |  |  |  | %liste
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...)
| Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
| Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW
BESOINS EN EAUX USEES
| Débit moyen par temps sec |  |  |  |  | L/s
| Température moyenne des eaux usées |  |  |  |  | °C
| Ecart de température avant et après échangeur |  |  |  |  | °C
| Distance entre collecteur et chaufferie |  |  |  |  | m
| Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
| Distance entre chaufferie et émetteurs de chaleur |  |  |  |  | m
6 - Comptage et suivi
Voir schéma Fonds Chaleur Géothermie
| Compteur d'énergie |  | Compteur d'énergie électrique |  | Capteurs de température |  | Débitmètre |  |  | Capteurs de niveau d'eau (géotermie sur nappe) |  |  | DANS QUEL CAS ON A BESOIN D'UN DEBIMETRE? + TEMPERATURE? -> DEMANDER à HAKIM
| Cet 1 - sortie PAC Chauffage | non | CEel 1 - Consommation PAC | non | Usage mesuré |  | Usage mesuré |  | non | Dans le forage de captage |  | non
| Cet 2 - entrée PAC avant échangeurs | non | CEe 2 - consommation Appoint | non |  |  |  |  | non | Dans le forage d'injection |  | non
| Cet 3 - sortie PAC ECS | non | Cee 3 - Circulateur chauffage | non |  |  |  |  | non
| Cet 4 - géocooling | non | Cee 4 - Circulateur circuit primaire | non | [8 empty] | % faire le lien avec les bâtiments concernés….?
|  |  | Cee 5 - Circulateur ECS | non
|  |  | Cee 6 - Circulateur géocooling | non
7 - Coûts d’investissement (en € HTR)
| Coûts |  |  |  |  | Détails supplémentaires? |  | Commentaires
Acquisition de terrain
Bâtiment chaufferie
Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC)
Equipement de production d'appoint
Equipement de captage géotherm. (forages, pompes, échangeur...)
Autres postes de dépenses en chaufferie
Système de gestion et de suivi (GTB)
Maîtrise d'œuvre (MOE) - prestation externe
Maîtrise d'œuvre (MOE) - réalisée en interne
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)
[Autre 2]
[Autre 3]
[Autre 4]
| TOTAL |  |  |  | 0
Si besoin insérer des lignes ci-dessus
8 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
[7 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Réglementations
Cette installation ne concerne pas le(s) remplacement(s) de PAC en raison de l'interdiction d'utilisation de certains fluides frigorigènes encadrés par le code de l'environnement (non éligible car respect de la réglementation) .
| Respect des réglementations sous-sols et milieux naturels | [8 empty] | Attestation du porteur de projet (tab 2) |  |  | à automatiser
| Qualification RGE ou équivalent | [11 empty] | à automatiser
Performance énergétique des bâtiments
| Le bénéficiaire a fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations? | [11 empty] | à développer, comme sur la feuille biomasse
PAC sur champ de sondes
| Respect des normes NFX 10-960-1, 10 960-2, 10 960-3, 10 960-4, NFX 10-970 relatives à la mise en place des sondes géothermiques verticales. | [8 empty] | Attestation du porteur de projet (tab 2)
à automatiser | Pour les opérations dont la longueur cumulée des sondes est supérieure à 1 000 mètres : réalisation obligatoire d’une sonde géothermique verticale test, d’un test de mesure in situ des propriétés thermiques d’un terrain (TRT) et d’une modélisation dynamique (sous-sol et surface) afin d’optimiser le dimensionnement des installations sous-sol. | [11 empty] | si on a déjà un BET hydrogéologue et un foreur qualiifé : OK pour garantir ces points |  |  | La présence d’un BET hydrogéologue et d’un foreur qualifié doit suffire à garantir ces points. L’animateur Fonds chaleur n’est pas en capacité de les vérifier précisément (règlementation sous-sol, milieux naturels,Normes) | On part du principe que tout a été vérifié par RGE, demander l’engagement du bénéficiaire.
COP machine égal ou supérieur à 4 (mesuré pour les conditions de température prévues, selon la norme européenne EN 14511-2, en régimes de température 0/-3°C et 30/35°C).
COP global minimum de 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation côté circuit primaire. Afin d’optimiser le rendement énergétique de l’installation, il est recommandé d’étudier l’asservissement des auxiliaires à la PAC et de paramétrer la PAC pour adapter sa température de production en fonction des besoins des émetteurs et de la température extérieure.
| Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an | [5 empty] | non
PAC sur nappe
| Respect des normes de forage d’eau (NFX 10-999). | [11 empty] | à automatiser : en vert si on a déjà un BE hydrogéologue
| BET thermique/fluides | [11 empty] | en vert si renseigné ci-dessus ET PAC sur nappe
BET hydrogéologue
Evaluation du potentiel de la nappe et étude d’impact thermique sur la ressource EnR. Les deux forages sur nappe peuvent être réalisées avant le dépôt du dossier.
Réinjection du fluide géothermal extrait dans l'aquifère d'origine.
COP machine égal ou supérieur à 4.5 (mesuré pour les conditions de température prévues selon la norme européenne EN 14511-2 en régimes de température 10/7°C et 30/35°C).
COP global minimum de 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation et pompes immergées de forage côté circuit primaire. Afin d’optimiser le rendement énergétique de l’installation, il est recommandé d’étudier l’asservissement des auxiliaires à la PAC, la mise en place de pompe de forage avec variateur de vitesse et de paramétrer la PAC pour adapter sa température de production en fonction des besoins des émetteurs et de la température extérieure.
| Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an | [5 empty] | non
PAC sur eaux usées
Evaluation du potentiel énergétique des eaux usées (en réseaux ou en STEP).
COP machine égal ou supérieur à 4.0 (mesuré pour les conditions de température prévues selon la norme européenne EN 14511-2 en régimes de température 10/7°C et 30/35°C).
| Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an | [5 empty] | non
Opérations de géocooling
| Les opérations de géocooling éligibles concernent les bâtiments « reconnus » ou des usages process | [5 empty] | Locaux avec froid spécifique hors champs RT 2012 (type musées, piscines, process industriels,etc.) | [5 empty] | vert pour les deux premiers choix, rouge pour le reste
Coefficient de performance annuel froid ou (Seasonal Energy Efficiency Ratio) SEER supérieur à 20
Caractéristiques des installations
| Quantité d’énergie prélevée en entrée PAC | [5 empty] | = ? |  |  | Ce projet doit être déposé dans AAP
| Quantité d’énergie prélevée par géocooling (CEt4) | [5 empty] | = ? | doit être inférieur à 1000 MWh ENR/an |  | Ce projet doit être déposé dans AAP
Suivi, instrumentation
Les projets doivent obligatoirement faire l’objet d’une instrumentation mise en place par le maître d’ouvrage pour le suivi de fonctionnement de ses installations. Dans tous les cas, il sera mis en place un monitoring adapté au fonctionnement de l’installation avec obligatoirement :
| Instrumentation de suivi prévue? | [8 empty] | Cette valeur est obligatoire pour vérifier la valeur d'engagement d'entrée pac
| CEt 2: un comptage d'énergie pour mesurer la production d’EnR ou « production géothermale en entrée PAC » | [8 empty] | 1 VALEUR
CEel 1: un comptage d’énergie pour mesurer les consommations de la PAC
CEt 1: un comptage d’énergie pour mesurer la production utile en sortie PAC
CEel 4: un comptage d’énergie pour mesurer la consommation des auxiliaires sur la ressource (pompes de captage, etc.)
CEel 2: un comptage pour mesurer les consommations d'appoint éventuel
Un dispositif de recueil des données afin de pouvoir estimer les performances énergétiques de l’installation
Exploitation, entretien, maintenance
| Qui est chargé de suivre les performances de l'installation pendant toute sa durée de vie ? | [5 empty] | personne
| Contrat(s) d’entretien couvrants l’intégralité des installations de forage et de génie climatique ( et si nécessaire, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées), dès la mise en service? | [5 empty] | oui |  |  | idem dans l'attestation?
11 - Plan de financement
| Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | Détails supplémentaires?
| Autofinacement |  |  | 0 | #DIV/0! | En cours
| Subventions |  |  | 0 | #DIV/0!
| Contrat ADEME |  |  | 0 | #DIV/0!
| Région |  |  | 0 | #DIV/0!
| Conseil départemental |  |  | 0 | #DIV/0!
| Fonds de concours |  |  | 0 | #DIV/0!
| FEDER |  |  | 0 | #DIV/0!
| [autre à préciser] |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL investissement |  |  | 0 | #REF!
Note on B15: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on B29: Ne cocher qu'une case
Note on B63: Faire apparaitre les phases d’études, de travaux de reconnaissance, de travaux définitifs de forage (boucle primaire) et CVC. Préciser les travaux de reconnaissance qui ont été réalisés à la date du dépôt de dossier.
Note on B77: Si la case est vide, non concerné
Note on C79: La liste et la carte des foreurs adhérant à Qualiforage sont disponibles sur le site : www.geothermie-perspectives.fr
Note on B95: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B111: Puissance à installer
Note on B123: Si bâtiment collectif alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire NON soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à D.
Note on I130: Froid : En cas de Géocooling, l’indiquer clairement
Note on B135: Pour les PAC géothermiques sur sondes : régimes de température 0/-3°C et 30/35°C Pour les PAC géothermiques sur nappe : régimes de température 10/7°C et 30/35°C
Note on B136: EER : Energy Efficency Ratio (Coefficient d’Efficacité Energétique) ou COP en mode froid
Note on B170: Justifier le type de rejet ainsi retenu
Note on B203: Distance totale cumulée si le réseau est décentralisé et alimente plusieurs PAC
Note on B205: Distance totale cumulée si le réseau est centralisé et dessert plusieurs bâtiments
Note on D212: ou gaz si PAC gaz
Note on B214: Doit être prévu dans toutes les installations
Note on B231: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on B256: Pour les opérations de géothermie sur nappe, les études d’ingénierie devront être confiées à un BET thermique/fluides et à un hydrogéologue. Pour toutes les opérations de géothermie assistée par PAC (hors projets sur eaux de surface et eaux usées), au moins un acteur RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) devra intervenir sur le projet : soit le bureau d’étude qui réalise l’ingénierie de conception (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente), soit le bureau d’études qui réalise l’ingénierie de réalisation (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente), soit le BE qui réalise l’étude des ressources géothermiques (OPQIBI 10.07 ou qualification équivalente). La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on I256: Nom du BE
Note on B257: Bâtiments neufs Les projets soumis à la RT 2012 pour lesquels l'installation de "chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci ne sont pas éligibles au Fonds Chaleur. Aussi, les bâtiments neufs soumis à la RT 2012 doivent avoir une consommation moyenne inférieure à ce qu’impose la RT 2012. L’étude réglementaire devra montrer un Cep(projet) < Cep(max) - 15% ou le bureau d’études devra montrer par un double calcul que son projet respecte la RT 2012 sans recours aux énergies renouvelables (calcul à performance équivalente de besoins Bbio et avec une solution de référence hors EnR). Les bâtiments neufs non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. Bâtiments existants Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation doivent respecter la RT en vigueur. Sauf cas particuliers (bâtiments non soumis à l’étiquette DPE), les bâtiments existants ou rénovés devront attester d'une classe énergétique ≤ à la classe D, soit une consommation conventionnelle inférieure à une valeur de 230 kWhep/m2.an pour le logement. La justification se fera à partir de la méthode DPE.
Note on B269: Pour un projet de PAC sur nappe, le maître d’ouvrage peut s’il le souhaite, souscrire à la garantie AQUAPAC, dispositif géré par la SAF environnement. Cette assurance couvre les risques géologiques liés à la possibilité d’exploitation énergétique d’une ressource aquifère puis au maintien de ses capacités dans le temps (en général ressource à moins de 100 m de profondeur et pompe à chaleur d’une puissance thermique supérieure à 30 kW). Elle offre une double garantie : - La garantie de recherche, qui couvre le risque d’échec consécutif à la découverte d’une ressource en eau souterraine insuffisante pour le fonctionnement des installations tel qu’il avait été prévu, - La garantie de pérennité couvre le risque de diminution ou de détérioration de la ressource, en cours d’exploitation.
Note on B278: Le principe est d’accompagner les opérations de pompes à chaleur géothermiques assurant des besoins en chaud et en froid avec, pour la production de froid une priorité de fonctionnement de l’installation donnée au rafraîchissement direct par géocooling.
Note on B280: MWh rafraîchissement annuels produit / MWh électrique annuels consommés.
Note on B282: Cette valeur constituera la référence pour le calcul du versement du solde de la convention
Note on B283: Cette valeur constituera la référence pour le calcul du versement du solde de la convention
Note on B284: Les projets doivent obligatoirement faire l’objet d’une instrumentation mise en place par le maître d’ouvrage pour le suivi de fonctionnement de ses installations. Dans tous les cas, il sera mis en place un monitoring adapté au fonctionnement de l’installation avec obligatoirement
Note on B286: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2).
Note on B303: Non compatible avec les aides CEE

## Fiche projet géothermie
FICHE PROJET - |  | Géothermie de surface | [9 empty] | AIDE AU REMPLISSAGE
Nom Porteur Projet / Nom Opération
Rajouter les logos de l'opérateur du COT/du maître d'ouvrage
[12 empty] | Les tableaux de la fiche de synthèse doivent être remplis en s’appuyant sur le schéma ci-après. |  |  | Besoins utiles du bâtiment
Lieu (Dpt) | [14 empty] | Il s’agit de l’énergie correspondant au résultat de calcul thermique, issu d’une simulation thermique dynamique par exemple, ou calculé par une autre méthode, tenant compte des apports. Ces besoins sont à donner dans le tableau 7
|  |  | FALSE | TRUE | FALSE
Sommaire | [14 empty] | Production en sortie Chaudière/PAC : il s’agit de l’énergie fournie en sortie de l’équipement Pr1
1 - Présentation du projet | [14 empty] | Les productions de l’appoint et de la référence sont notées Pr app et Pr ref (voir paragraphe 2.6.2.)
2 - Pièces à fournir
3 - Description du site et des besoins actuels et futurs | [14 empty] | Pertes de distribution/émission : il s’agit des pertes dans le réseau de distribution du bâtiment et par les émetteurs de chaleur
4 - Caractéristiques techniques des installations de surface | [11 empty] | Co app & Co ref
5 - Caractéristiques techniques des installations aidées | [14 empty] | Pertes dues aux rendements de la PAC/Chaudière
6 - Comptage et suivi | [14 empty] | Energie liée aux pertes de rendements de production
7 - Coûts d’investissement
8 - Récapitulatif des critères d’éligibilité (cadre à remplir et vérfier EXCLUSIVEMENT par l'Opérateur du Contrat Chaleur Renouvelable) | [11 empty] | Aux. |  | Pr1 | Consommation des auxiliaires :
9 - Plan de financement | [14 empty] | Il s’agit des auxiliaires liés à la ressource sous-sol (pompe forage par exemple), notées Aux.
Consommation de la chaudière/PAC
Il s’agit des consommations électriques ou gaz (si PAC gaz), elles sont notées Co1.
1 - Présentation du projet | [14 empty] | Les consommations de l’appoint et de la référence sont notées Co app et Co ref
Nom du projet |  |  |  |  | Complexe sportif | [7 empty] | Ex.
Lieu (ville) :
Date du démarrage des travaux | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin | [8 empty] | Energie extraite du sous-sol :
Durée estimée de l’opération | [14 empty] | C’est l’énergie récupérée sur le source froide de la pompe à chaleur, elle est notée Ex
Date de mise en service envisagée
Date de dépôt de dossier |  |  |  |  | fin 2022 | Les travaux ont commencés avant la date de dépôt du dossier: le projet n'est plus finançable
Etude de faisabilité ou de conception réalisée par un BE qualifié |  |  |  |  | non | Attention qualification | INDIGGO
Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Entreprise
Typologie de l'installation |  | PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe |  |  |  | TRUE |  |  |  |  | 1
|  | PAC champ de sondes géothermiques verticales ou déviées (ou géostructures énergétiques ou échangeurs compacts géothermales) |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | PAC sur eaux usées, eaux d'exhaure (mines, tunnels), eaux thermales |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
Réseaux |  | Réseau de chaleur
Usage de l'installation |  | Chauffage |  |  |  | TRUE
|  | Eau Chaude Sanitaire (ECS) |  |  |  | FALSE
|  | Froid actif (climatisation) |  |  |  | FALSE
|  | Géocooling (rafraîchissement passif) |  |  |  | FALSE
Type de travaux |  | Construction neuve |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Existant |  |  |  | TRUE | Préciser : |  |  |  | 1
|  | Extension (construction neuve) |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Mixte |  |  |  | FALSE | Commentaire : |  |  |  | 0
Adresse du(des) site(s)
Coordonnées |  |  | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  |  | Référent | Mail | Téléphone
Instructeur de cette fiche (1) |  |  | ADEME | [5 empty] | Responsable administratif et financier
Instructeur de cette fiche (2)
Maître d’ouvrage |  |  | SCI XXXXX
Architecte
BE RGE Géothermie sous-sol (Etude de faisabilité, MOE….)
BE RGE Géothermie surface(Etude de faisabilité, MOE….)
BE Fluide MOE
Foreur
Installateur
AMO
Présentation du porteur de projet et de ses motivations et descriptif sommaire
Merci de joindre les études qui doivent contenir:
o PAC sur nappe - L'étude du sous-sol (réalisée par un hydrogéologue) et le dimensionnement des équipements sous-sol et surface, selon le cahier des charges ADEME, réalisée par un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. - Le cas échéant, selon l'avis de l'hydrogéologue, les essais de reconnaissance seront réalisés par un foreur qualifié RGE et un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. Les résultats des essais seront transmis soit au moment du dépôt de dossier, soit intégrés au rapport intermédiaire si ils sont réalisés après l'instruction du dossier.
Information complémentaire utile à la compréhension du projet : mettre à minima un schéma de principe, et si besoin un organigramme, démarches engagées par la collectivité, etc.
Planning prévisionnel des études et des travaux
| Opérations |  |  |  |  | Date |  |  | Durée
12 mois
…
…
…
…
2 - Pièces à fournir
Validé? | Liste des pièces à fournir
non | • Ce document présent à rempir "Fiche projet geothermie"
oui | • Justification de la performance énergétique avant/après travaux (volet MDE) : - Calculs énergétiques pour caractériser l’état initial et l’état après actions de Géothermie/actions MDE (STD, méthode DJU, RT Existant, etc.)
non | • Pour les assujjettis au Dispositif Eco energie Tertiaire (DEET) : - Pour les bâtiments soumis au dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) : * calcul justifiant la prise en compte des exigences DEET (écart à la référence ou valeurs seuils) * dimensionnement de l'installation de production EnR&R : justification de la prise en compte du dispositif Eco Energie Tertiaire dans le dimensionnement des installations pour les bâtiments existant qui y sont soumis.
oui | • Etude de faisabilité sous-sol (pour les opération susr nappe : incluant l’étude des effets thermiques à long terme des puits de production et de réinjection sur la nappe (temps de percée, taux de recyclage)
oui | • Etude globale de conception ou de faisabilité de la solution géothermale (pour les projets de PAC sur sondes dont la production EnR est inférieure à 50 MWh, possibilité d'avoir uniquemment une note d'opportunité suivie de la note de dimensionnement de l'entreprise en charge des travaux)
oui | • PAC sur aquifère superficiel (eau de nappe) : obligation d'avoir un BE fluide ET sous-sol (hydrogéologue)
oui | • PAC sur aquifère superficiel (eau de nappe) : rapport d'essais le cas échéant
oui | • Attestation RGE (soit études des ressources géothermiques, soit études de conception, soit les études de réalisation). Elle doit être valide au moment de la réalisation; les attestations provisoires sont acceptées.
oui | • Plan d'implantation des forages sur nappe (puits de production et de réinjection avec mention du sens d’écoulement de la nappe) ou des forages des sondes
oui | • Exploitation, entretien et maintenance : le maître d'ouvrage doit assurer ou confier à un prestataire compétent le suivi des performances de l'installation pendant toute sa durée de vie. Dès la mise en service, le maître d’ouvrage doit souscrire un (ou des) contrat(s) d’entretien couvrant l’intégralité des installations de forage et de génie climatique (et selon les technologies utilisées, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées).
non concerné | • Projets soumis à autorisation : si l’installation est soumise à une autorisation, indiquer si le dossier d’autorisation a été déposé. Si c’est le cas, indiquer la date de dépôt et joindre en annexe le dossier de demande d’autorisation transmis à l’administration.
3 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments actuels | [6 empty] | 0
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments à prendre en compte pour le dimensionnement | [6 empty] | 1
Nom du bâtiment |  |  |  |  | 1
Type de bâtiment |  |  |  |  | Tertiaire (soumis au décret tertiaire)
Usage |  |  |  |  | Autres cas de figures (6,3,c)
Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet |  |  |  |  | neuf
Besoins thermiques du projet considérés
|  |  |  | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
Surface chauffée |  |  | m² | 7093 | 7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besoins chaleur total (périmètre "sortie production") : |  |  | MWh/an | 423
dont chauffage sortie PAC |  |  | MWh/an | 423 | 423 | 0
dont ECS sortie PAC |  |  | MWh/an | 0 | 0
dont chauffage Appoint |  |  | MWh/an | 0
dont ECS Appoint |  |  | MWh/an | 0
Besoins froid |  |  | MWh/an | 149 | 149 | 0
dont froid/actif |  |  |  | 147 | 145 | 2
dont froid/geocooling |  |  | MWh/an | 0 | 0
dont process |  |  | MWh/an | 0
Besoins puissance retenus tous usages |  |  | kW
Besoins puissance chauffage |  |  | kW | 310 | 310
Besoins puissance ECS |  |  | kW | 0
Besoins puissance froid |  |  | kW | 300 | 300
Besoins puissance process |  |  | kW | 0
si bâtiment neuf
si le bâtiment est neuf, est-il soumis à la RT 2012 ou RE 2020? |  |  |  |  | oui
RT 2012 - CEP projet |  |  |  |  | 61.3
RT 2012 - Ecart CEP projet par rapport à CEP max (%) |  |  |  |  | oui
RE 2020 - CEP,nr
RE 2020 - Ecart CEP,nr projet par rapport à CEP,nr max (%)
Si bâtiment existant |  |  |  | TOTAL
Type de travaux : Géothermie avec ous travaux de maîtrise de l'énergie |  |  |  | Changement de système de chauffage sans travaux d'isolation | Changement de système de chauffage sans travaux d'isolation | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation
La méthode de calcul demandée pour justifer les consommations avant/après (ci-dessous): |  |  |  | Méthode DJU, Simulation thermique dynamique (STD) | Méthode DJU, Simulation thermique dynamique (STD) | Méthode DJU, Simulation thermique dynamique (STD) | Calculs prévisionnels (DJU, STD…) | Calculs prévisionnels (DJU, STD…) | Calculs prévisionnels (DJU, STD…)
Energie consommée avant travaux par m² (usages thermiques) |  |  | MWh EF/an | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie consommée après travaux par m² (usages thermiques) |  |  | MWh EF/an | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energie consommée avant travaux (tous usages, EF) |  |  | MWh EF/an | 0
Energie consommée après travaux (tous usages, EF) |  |  | MWh EF/an | 0
Taux d'économie d'énergie (usages thermiques) |  |  | % | 0
Taux d'économie d'énergie (tous usages) |  |  | % | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si soumis au DEET : présence d'un plan d'actions et travaux de rénovation énergétique (minimum : respet échéance 2030) |  |  |  | non | oui | oui | oui | oui | oui | oui
4 - Caractéristiques techniques des installations de surface
[5 empty] | Chauffage | ECS | Froid actif | Geocooling
PAC 1
Type d’équipement |  |  |  |  | PAC réversible |  | PAC réversible
Froid : Froid actif et/ou Géocooling? | [6 empty] | non | oui
Puissance installée (kW) |  |  |  |  | 100 | 100 | 50
COP normé selon EN 14511-2 (selon documention de la PAC avec certificat) |  |  |  |  | 2 | 3.2 | 5
COP / EER à la température de fonctionnement du projet |  |  |  |  | 2 | 3.2 | 6.8
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C) |  |  |  |  | 11/7 | 60/50
Température de fonctionnement au condenseur (°C) |  |  |  |  | 33/40 | 7/11
SCOP(COP annuel chaud) / SEER (EER annuel froid) |  |  |  |  | 1.7391 |  | 5.913 | 18 | SCOP moyen en chaud / SEER moyen en froid
Consommation électrique de la PAC (MWh) |  |  |  |  | 211.5 | 0 | 21.6176
Consommation des auxiliaires (pompes de puits ou sondes) (MWh) |  |  |  |  | 31.725 | 0 | 3.2426 | 0
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h) |  |  |  |  | 4230 | 0 | 2940 |  | Pour information
Type de fluide frigorigène |  |  |  |  | R410A
Production sortie PAC |  |  |  |  | 423 | 0 | 147 | 0
Production sortie PAC TOTALE |  |  |  |  | 423 |  | 147
APPOINT
Type d’équipement |  |  |  |  | resistance elec?
Puissance installée (kW)
Rendement
Production (MWh)
Nature de l'énergie
5 - Caractéristiques techniques des installations aidées
Typologie de l’installation géothermique | [5 empty] | Usages de l’installation |  |  | Types de travaux
PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe |  |  |  |  | oui | Chauffage |  | non | Construction neuve |  | non
PAC champ de sondes géothermiques verticales (ou géostructures énergétiques) |  |  |  |  | non | Eau Chaude Sanitaire |  | non | Rénovation complète |  | non
PAC sur eaux usées eaux d’exhaure (mines, tunnels, etc.), eaux thermales |  |  |  |  | non | Géocooling |  | non
PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe
CARACTERISTIQUES DES FORAGES
Nombre de forage de production | [5 empty] | 1
Nombre de forage de réinjection | [5 empty] | 0
Profondeur |  |  |  |  | m | 15
Nappe captée (type de nappe géologique: molasse…) | [5 empty] | Nappe d'accompagnement à la confluence du Drac et de l'Isère
Présence d'un échangeur primaire | [5 empty] | oui
Type de rejet en cas de non réinjection (rejet en rivière, lac, nappe…) | [5 empty] | Rejet vers le réseau communautaire mis en place à cet effet
BESOINS EN EAU SOUTERRAINE | [5 empty] | Production chaud | Froid actif et/ou Géocooling | Tous usages
Débit maximum |  |  |  |  | m3/h | 20 | 20 | à préciser avec bet fluides
Débit moyen correspondant à la durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | m3/h
Température prélèvement/rejet |  |  |  |  | °C | 12 / 8 | 12 / 10 | à préciser avec bet fluides
PAC champ de sondes géothermiques verticales ou déviées (ou géostructures énergétiques ou échangeurs compacts géothermiques)
Nombre de sondes | [5 empty] | 5
Profondeur |  |  |  |  | m | 130
Longueur totale du captage |  |  |  |  | m | 650
Dimension des échangeurs compacts géothermiques (corbeille ou mur : hauteur et diamètre/longueur) |  |  |  |  | m
Type de sonde (simple U, double U, ...)
Espacement moyen entre sondes |  |  |  |  | m
Installation sur eaux usées (en réseau ou en station d'épuration)
INSTALLATION EN COLLECTEURS | [6 empty] | oui | masques les cellules blanches si non
Diamètre du collecteur |  |  |  |  | mm
Type de collecteur (circulaire, ovoïde, dalot)
Pente du collecteur |  |  |  |  | mm/m
Nature des effluents circulant dans le collecteur (eaux grises, noires, pluviales…)
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...)
Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW
INSTALLATION EN STATION D'EPURATION | [6 empty] | oui | masques les cellules blanches si non
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...)
Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW
BESOINS EN EAUX USEES | [5 empty] | Production chaud | Production froid
Débit maximum |  |  |  |  | m3/h | 206.28
Température prélèvement/rejet |  |  |  |  | °C | 9,5 °C à 11,5°C
Ecart de température avant et après échangeur |  |  |  |  | °C
Distance entre collecteur et chaufferie |  |  |  |  | m
Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
Distance entre chaufferie et émetteurs de chaleur |  |  |  |  | m
6 - Comptage et suivi
Ajouter le schéma avec implantation des comptages (selon schéma Fonds Chaleur Géothermie)
Compteur d'énergie |  | Compteur d'énergie électrique |  | Capteurs de niveau d'eau (géotermie sur nappe)
Cet 1 - sortie PAC Chauffage et/ou ECS et/ou Froid actif | non | Ceel 1 - Consommation PAC | oui | Dans le forage de captage |  | non
Cet 2 - entrée PAC avant échangeurs | oui | Ceel 2 - Circulateur circuit primaire (sous-sol) | non | Dans le forage d'injection |  | non
Cet 3 - sortie PAC ECS | non | Ceel 3 - Circulateur chauffage | non
Cet 3 - géocooling | non | Ceel 3 - Circulateur géocooling | non
| non | Ceel 5 - Circulateur ECS | non
Cet 4 - consommation Appoint | non | Ceel 4 - consommation Appoint | non
7 - Coûts d’investissement (en € HTR)
Coûts |  |  |  |  | Détails supplémentaires? |  | Commentaires
Local technique (création) et VRD (remis een état du terrain…) |  |  |  | 26200
Equipement de production chauffage, froid et ECS (PAC, panoplie hydraulique, Appoint….) |  |  |  | 27500
Aménagement des sous-stations |  |  |  | 0
Equipement de captage géothermiques (sondes y compris tranchées et réseaux jusqu'au local, forages, tranchées, pompes et crépines, échangeur...) |  |  |  | 21600
Autres postes de dépenses (préciser) |  |  |  | 105300
Métrologie et comptage, système de gestion et de suivi (GTB) |  |  |  | 19700
Maîtrise d'œuvre (MOE : conception, réalisation) - prestation externe |  |  |  | 19000
Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) |  |  |  | A compléter Adoma
comptage |  |  |  | 0
[Autre 3]
[Autre 4]
TOTAL |  |  |  | 219300
Si besoin insérer des lignes ci-dessus
8 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
[6 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Réglementations
Cette installation ne concerne pas le(s) remplacement(s) de PAC en raison de l'interdiction d'utilisation de certains fluides frigorigènes encadrés par le code de l'environnement (non éligible car respect de la réglementation) . | [5 empty] | non
Qualification RGE ou équivalent | [5 empty] | oui |  |  | Voir tableau 2
Performance énergétique des bâtiments (si soumis DEET) | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 3
Le bénéficiaire atteste avoir fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations? | [5 empty] | oui
PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe
BET Hydrogéologue ET thermique/fluides | [5 empty] | oui |  |  | Voir tableau 2
COP machine égal ou supérieur à 4.5 (mesuré pour les conditions de température prévues selon la norme européenne EN 14511-2 en régimes de température 10/7°C et 30/35°C)/ PAC Gaz à absorption : COP machine supérieur ou égal à 1,74 en mode chauffage (mesuré pour les conditions de température d'entrée et de sortie de 10°C/35°C prévues selon la norme européenne EN 12309 | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 4
EER machine égal ou supérieur à 3,6 pour les PAC « électriques » (mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511-2 en régimes de températures 12/7°C à l’évaporateur et 30/35°C au condenseur) | [5 empty] | FALSE
SEER global annuel estimé minimum de 3,3 dans les conditions d’application du projet | [5 empty] | FALSE
COP global minimum de 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation et pompes immergées de forage côté circuit primaire. Afin d’optimiser le rendement énergétique de l’installation, il est recommandé d’étudier l’asservissement des auxiliaires à la PAC, la mise en place de pompe de forage avec variateur de vitesse et de paramétrer la PAC pour adapter sa température de production en fonction des besoins des émetteurs et de la température extérieure. | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 4
Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an (pour information) | [5 empty] | oui |  |  | Voir tableau 5
PAC champ de sondes géothermiques verticales (ou géostructures énergétiques)
Pour les opérations dont la longueur cumulée des sondes est supérieure à 1 000 mètres : réalisation obligatoire d’une sonde géothermique verticale test, d’un test de mesure in situ des propriétés thermiques d’un terrain (TRT) et d’une modélisation dynamique (sous-sol et surface) afin d’optimiser le dimensionnement des installations sous-sol. | [5 empty] | oui
COP machine égal ou supérieur à 4 (mesuré pour les conditions de température prévues, selon la norme européenne EN 14511-2, en régimes de température 0/-3°C et 30/35°C). / PAC Gaz à absorption : COP machine supérieur ou égal à 1,74 en mode chauffage (mesuré pour les conditions de température d'entrée et de sortie de 10°C/35°C prévues selon la norme européenne EN 12309 | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 4
EER machine égal ou supérieur à 3,6 pour les PAC « électriques » (mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511-2 en régimes de températures 12/7°C à l’évaporateur et 30/35°C au condenseur) | [5 empty] | FALSE
SEER global annuel estimé minimum de 3,3 dans les conditions d’application du projet | [5 empty] | FALSE
COP global minimum de 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation côté circuit primaire. Afin d’optimiser le rendement énergétique de l’installation, il est recommandé d’étudier l’asservissement des auxiliaires à la PAC et de paramétrer la PAC pour adapter sa température de production en fonction des besoins des émetteurs et de la température extérieure. | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 4
Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an | [5 empty] | oui |  |  | Voir tableau 5
PAC sur eaux usées
Evaluation du potentiel énergétique des eaux usées (en réseaux ou en STEP). | [5 empty] | oui
COP machine égal ou supérieur à 4.5 (mesuré pour les conditions de température prévues selon la norme européenne EN 14511-2 en régimes de température 10/7°C et 30/35°C). / PAC Gaz à absorption : COP machine supérieur ou égal à 1,74 en mode chauffage (mesuré pour les conditions de température d'entrée et de sortie de 10°C/35°C prévues selon la norme européenne EN 12309 | [5 empty] | non
EER machine égal ou supérieur à 3,6 pour les PAC « électriques » (mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511-2 en régimes de températures 12/7°C à l’évaporateur et 30/35°C au condenseur) | [5 empty] | FALSE
SEER global annuel estimé minimum de 3,3 dans les conditions d’application du projet | [5 empty] | FALSE
COP global minimum de 3 dans les conditions d’application du projet : le COP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation côté circuit primaire. Afin d’optimiser le rendement énergétique de l’installation, il est recommandé d’étudier l’asservissement des auxiliaires à la PAC et de paramétrer la PAC pour adapter sa température de production en fonction des besoins des émetteurs et de la température extérieure. | [5 empty] | non
Nombre d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale supérieure à 1000 h/an | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 5
Opérations de géocooling
Les opérations de géocooling éligibles concernent les bâtiments « reconnus » ou des usages process | [5 empty] | Bâtiments avec locaux de type CE2
Coefficient de performance annuel froid ou (Seasonal Energy Efficiency Ratio) SEER supérieur à 20 | [5 empty] | non |  |  | Voir tableau 4
Caractéristiques des installations
Quantité d’énergie prélevée en entrée PAC (MWh/an) pour la production de chaleur | [5 empty] | 211.5 | (G152+H152)-(G148+H148)
Quantité d’énergie EnR comptabilisée pour le froid actif (MWh/an) | [5 empty] | 0 | (I152)*(seer-3,2)/10,6
Quantité de froid produit par géocooling (CEt3) (MWh/an) | [5 empty] | 0 | G110-J149
Suivi, instrumentation
Les projets doivent obligatoirement faire l’objet d’une instrumentation mise en place par le maître d’ouvrage pour le suivi de fonctionnement de ses installations. Dans tous les cas, il sera mis en place un monitoring adapté au fonctionnement de l’installation avec obligatoirement :
Instrumentation de suivi prévue? | [5 empty] | oui
Ceel 1: un comptage d’énergie pour mesurer les consommations de la PAC | [5 empty] | oui
Cet 1: un comptage d’énergie pour mesurer la production utile en sortie PAC | [5 empty] | oui
Ceel 2: un comptage d’énergie pour mesurer la consommation des auxiliaires sur la ressource (pompes de captage, etc.) | [5 empty] | oui
Cet 2: un comptage d'énergie pour mesurer la production d’EnR ou « production géothermale en entrée PAC » | [5 empty] | oui
Cet 3 et Ceel 3 : un comptage pour mesurer les consommations du Geocooling | [5 empty] | oui
Ceel 4 ou Cet 4 : un comptage pour mesurer les consommations d'appoint éventuel | [5 empty] | non
Un dispositif de recueil des données afin de pouvoir estimer les performances énergétiques de l’installation | [5 empty] | non
Exploitation, entretien, maintenance
Qui est chargé de suivre les performances de l'installation pendant toute sa durée de vie ? | [5 empty] | Prestataire | exploitant
Contrat(s) d’entretien couvrants l’intégralité des installations de forage et de génie climatique ( et si nécessaire, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées), dès la mise en service? | [5 empty] | oui |  |  | Voir tableau 2
9 - Réseau de chaleur (primaire, si concerné)
[5 empty] | projet | situation actuelle | situation future
Type de fluide caloporteur | [9 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Création ou extension |  |  |  |  | Création |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Longueur de réseau de chaleur |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Chaleur injectée sur le réseau |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Chaleur EnR&R injectée sur le réseau |  |  |  |  | 170 | Vérifier la cohérence avec les données de la chaufferie §3 |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Taux d'En&R |  |  |  |  | 113.3% |  | 113.3% |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Chaleur vendue en sous-station |  |  |  |  | 150 |  |  | Vérifier la cohérence avec les données de la chaufferie §3 |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Chaleur En&R vendue en sous-station | [9 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Nombre de sous-station | [9 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Puissance totale souscrite | [7 empty] | Vérifier la cohérence avec les données de la chaufferie §3 |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Densité réseau de chaleur |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Rendement réseau de chaleur |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
Tableau des diamètres nominaux |  |  |  |  | DN < 65 | 80 < DN < 125 | 150 < DN < 250 | 300 < DN < 400 | DN > 450 | Total | inf/supérieur ou égal
[10 empty] | 0 | ml de tranchée (aller)
Commentaires :
Récapitulatif des critères d'éligibilité "Réseau de chaleur"
Existence d'un lieu de concertation continue avec les abonnés et les usagers du réseau ? | [5 empty] | non |  |  | Vérifier ce critère
Impact positif de la subvention pour l'abonné | [5 empty] | non |  |  | Vérifier ce critère
Etude de faisabilité ou schéma directeur conforme aux guides ADEME | [5 empty] | non |  |  | Vérifier ce critère
Densité supérieure à 1 MWh/ml | [5 empty] | ok
Taux EnR&R supérieure à 65% | [5 empty] | ok
10 - Plan de financement
Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | Détails supplémentaires?
Autofinacement |  |  | 113550 | 51.78%
Subventions |  |  | 105750 | 48.22%
Aide ADEME |  |  | 105750 | 48.22%
Région |  |  | 0 | 0%
Conseil départemental |  |  | 0 | 0%
Fonds de concours |  |  | 0 | 0%
FEDER |  |  | 0 | 0%
[autre à préciser] |  |  | 0 | 0%
TOTAL investissement |  |  | 219300
Note on B15: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on B28: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Qualification nécessaire : sous-sol (1007) et/ou fluide (2013) Attention projet sur nappe : hydrogréologue obligatoire en plus du BE fluide
Note on B62: Faire apparaitre les phases d’études, de travaux de reconnaissance, de travaux définitifs de forage (boucle primaire) et CVC. Préciser les travaux de reconnaissance qui ont été réalisés à la date du dépôt de dossier.
Note on B76: Si la case est vide, non concerné
Note on B95: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B115: Puissance à installer
Note on B135: Si bâtiment collectif alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire NON soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à D.
Note on I142: Froid : En cas de Géocooling, l’indiquer clairement
Note on B147: Pour les PAC géothermiques sur sondes : régimes de température 0/-3°C et 30/35°C Pour les PAC géothermiques sur nappe : régimes de température 10/7°C et 30/35°C (Conditions d'essai : norme EN 14511-2 pour les PAC électriques; norme EN 12309 pour les PAC gaz à absorption)
Note on B148: EER : Energy Efficency Ratio (Coefficient d’Efficacité Energétique) ou COP en mode froid
Note on G151: Fonds Chaleur : il faut scop >3
Note on I151: Fonds Chaleur : '=MWh rafraichissement annuel produits/MWh électrique annuels consommés il faut SEER froid >= 3,3
Note on J151: Fonds chaleur : il faut seer >=20 si geocooling
Note on G153: Jérôme BUFFIERE: indication ALEC : env 15% des conso elec PAC
Note on H153: Jérôme BUFFIERE: indication 15% des la valeur conso PAC
Note on I153: Jérôme BUFFIERE: indication 15% des la valeur conso PAC
Note on B179: Justifier le type de rejet ainsi retenu
Note on B208: Distance totale cumulée si le réseau est décentralisé et alimente plusieurs PAC
Note on B210: Distance totale cumulée si le réseau est centralisé et dessert plusieurs bâtiments
Note on D217: ou gaz si PAC gaz
Note on B218: Doit être prévu dans toues les instalaltions
Note on D218: Doit être prévu dans toutes les instalaltions
Note on B219: Doit être prévu dans toutes les installations
Note on B231: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on B253: Pour les opérations de géothermie sur nappe, les études d’ingénierie devront être confiées à un BET thermique/fluides et à un hydrogéologue. Pour toutes les opérations de géothermie assistée par PAC (hors projets sur eaux de surface et eaux usées), au moins un acteur RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) devra intervenir sur le projet : soit le bureau d’étude qui réalise l’ingénierie de conception (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente), soit le bureau d’études qui réalise l’ingénierie de réalisation (OPQIBI 20.13 ou qualification équivalente), soit le BE qui réalise l’étude des ressources géothermiques (OPQIBI 10.07 ou qualification équivalente). La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on I253: Nom du BE
Note on B254: Bâtiments neufs Les projets soumis à la RT 2012 pour lesquels l'installation de "chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci ne sont pas éligibles au Fonds Chaleur. Aussi, les bâtiments neufs soumis à la RT 2012 doivent avoir une consommation moyenne inférieure à ce qu’impose la RT 2012. L’étude réglementaire devra montrer un Cep(projet) < Cep(max) - 15% ou le bureau d’études devra montrer par un double calcul que son projet respecte la RT 2012 sans recours aux énergies renouvelables (calcul à performance équivalente de besoins Bbio et avec une solution de référence hors EnR). Les bâtiments neufs non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. Bâtiments existants Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation doivent respecter la RT en vigueur. Sauf cas particuliers (bâtiments non soumis à l’étiquette DPE), les bâtiments existants ou rénovés devront attester d'une classe énergétique ≤ à la classe D, soit une consommation conventionnelle inférieure à une valeur de 230 kWhep/m2.an pour le logement. La justification se fera à partir de la méthode DPE.
Note on B277: Le principe est d’accompagner les opérations de pompes à chaleur géothermiques assurant des besoins en chaud et en froid avec, pour la production de froid une priorité de fonctionnement de l’installation donnée au rafraîchissement direct par géocooling.
Note on B279: MWh rafraîchissement annuels produit / MWh électrique annuels consommés.
Note on B281: Cette valeur constituera la référence pour le calcul du versement du solde de la convention
Note on I281: Le calcul des aides est basé sur les "ENR géothermique" considerées = Energie sortie PAC - Conso PAC (la conso Pompes de puits n'est plus déduite en 2023)
Note on H282: Forumule à venir
Note on I282: Méthode de calcul du Froid EnR (FC 2023 selon règlement UE)
Note on B283: Cette valeur constituera la référence pour le calcul du versement du solde de la convention
Note on I283: Le calcul des aides est basé sur les "ENR géothermique" considerées = Energie Geocooling - Conso Pompes de puits
Note on B284: Les projets doivent obligatoirement faire l’objet d’une instrumentation mise en place par le maître d’ouvrage pour le suivi de fonctionnement de ses installations. Dans tous les cas, il sera mis en place un monitoring adapté au fonctionnement de l’installation avec obligatoirement
Note on B286: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2).
Note on B334: Non compatible avec les aides CEE

## RECAP
GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE
Dernière mise à jour 01/2023
Complexe sportif
|  |  | FALSE |  | FALSE
Maître d'ouvrage : | SCI XXXXX
Projet situé à | 0
Type Projet | Géothermie sur sondes
PAC d'une puissance totale de |  | 100
211.5 | MWh EnR pour la production de chaleur
0 | MWh EnR pour le Géocooling
0 | MWh EnR pour le Froid actif
50 | ml de réseau de chaleur créé
105750 | d'aide ADEME | pour | 219300 | d'investissement
soit | 48.22% | de subvention
Critères d'éligibilités :
. Etude de faisabilité du sous-sol |  | oui
. Etude globale de conception ou de faisabilité (installations du sous-sol, installations de surface) (pour les projets de PAC sur sondes dont la production EnR est inférieure à 50 MWh, possibilité d'avoir uniquemment une note d'opportunité suivie de la note de dimensionnement de l'entreprise en charge des travaux) |  | oui
. Qualification RGE des acteurs |  | oui
. PAC sur aquifère superficiel (eau de nappe) : obligation un BE fluide ET sous-sol (hydrogéologue) |  | oui
. Prise en compte du DEET (le cas échéant) |  | non
. Comptages : chaleur (sous-sol, sortie PAC) et éléctricité (PAC, auxiliaires sous-sol) |  | oui
. Comptage spécifique pour le geocooling |  | oui
. Performances Installation
COP Normé chaud |  | non | COP | 2 |  | 0
SCOP chaud |  | non | SCOP | 1.7391
|  | FALSE | EER | 5
|  | FALSE | SEER | 5.913
|  | non | Geocool. | 18
Nbre H PP > 1000 |  | oui | NH PP | 4230

## A remplir - calcul aide
Simulation Aide Fonds Chaleur - Géothermie -
Remplir les cases
Géothermie (Production)
Type de géothermie |  |  |  | MWh d'EnR prélevée sur la nappe, le ss sol | Montant Aide ADEME |  | A modifier selon l'évolution des conditions |  |  | PAC eau de nappe, mer, eaux usées
PAC eau de nappe, mer, eaux usées |  |  | Enr Production chaleur | 211.5 | 105750 |  | Forfait d'aide ADEME €/MWh | 2022-06-01 |  | PAC champ de sondes
[7 empty] | Géothermie | Type | €/MWh
|  |  | Enr Geocooling | 0 | 0 |  |  | PAC eau de nappe, eau de surface (lac), eaux usées | 25
|  |  | EnR Froid actif | 0 | 0 |  |  | PAC champ de sondes | 50
|  |  |  | Total Aides | 105750 |  |  | Géocooling | 13
|  |  | COP = Energie utile / Energie fournie |  |  |  |  | Froid actif | 13
Energie fournie = énergie consommée par la PAC (élec ou gaz)
NB : le calcul des aides est basé sur les "ENR géothermique" considerées =
ENR géothermique pour la production de chaud (avec PAC) = Energie sortie PAC - Conso PAC
ENR géothermique en geocooling = Production Geocooling - Conso Pompes de puits
ENR géothermique pour la production de froid (avec PAC) =(Production utile de froid issu de la PAC)*(SEER-3,2)/10,6
Réseau de chaleur |  |  |  |  | Réseau de chaleur | 2023-01-01
| ml | € | Montant Aide ADEME |  | DN | aide €/ml
| 0 | 0 | 0 |  | > 400 | 1190
| 0 | 0 |  |  | 300 < DN < 400 | 770
| 0 | 0 |  |  | 125 < DN < 250 | 610
| 0 | 0 |  |  | 65 < DN < 125 | 450
| 0 | 0 |  |  | < 65 | 390
Moyenne €/ml |  | #DIV/0!
Total aide production + réseau |  |  | 105750
Note on K13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : A venir FC 2023

## Aide (hidden)
Critères d'éligibilité pour les bâtiments |  | Classe énergétique | Seuil énergétique (kWhEP/m².an)
|  | Type bat | Logement | Tertiaire
|  | Usages | Tous les usages | Bâtiments à usage principal de bureaux, administration et d’enseignement (6.3.A) | Centres commerciaux | Autres cas de figures (6,3,c)
SI NEUF | Vérifier que CEP projet < CEPmax-20%, ou que le bâtiment respecte la RT2012 sans ENR | A | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 80 | ≤ 30
|  | B | 51 à 90 | 51 à 110 | 81 à 120 | 31 à 90
|  | C | 91 à 150 | 111 à 210 | 121 à 180 | 91 à 170
SI Rénovation | On demande la classe énergétique ; | D | 151 à 230 | 211 à 350 | 181 à 230 | 171 à 270
| ü SI logement collectif <= C (<= 150 kWhep/m²/an ) | E | 231 à 330 | 354 à 540 | 231 à 330 | 271 à 380
| ü Si tertiaire soumis au décret <=C (correspondance en kWhep/m²/an : voir tableau ci-contre fonction usage) | F | 331 à 450 | 541 à 750 | 331 à 450 | 381 à 510
| ü Si tertiaire non soumis au décret <=D (correspondance en kWhep/m²/an : voir tableau ci-contre fonction usages) | G | 450 < | 750 < | >450 | >510
| Justification de la classe énergétique | H
| ü SI rénovation soumise à la RT Globale -> la justification doit être Th CE Ex | I
ü Sinon, on demande le DPE comme justification de la classe énergétique (changement de système de chauffage sans travaux et avec travaux)

## menus geothermie
GEOTHERMIE
DPE | Oui/non | Oui/non concerne | Usage | Neuf/Existant | Travaux | Referent | A demander hydrogéologie | Type de travaux | Methode de calcul | Type de maître d'ouvrage | Type d'aide | Type bâtiment | Usages tertiaire | Facteur de conversion | Etapes_dossier | Bâtiments géocooling | Type de fluide caloporteur
A | oui | oui | Chauffage | Neuf | Construction neuve | Responsable de structure | o PAC sur nappe - L'étude du sous-sol (réalisée par un hydrogéologue) et le dimensionnement des équipements sous-sol et surface, selon le cahier des charges ADEME, réalisée par un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. - Le cas échéant, selon l'avis de l'hydrogéologue, les essais de reconnaissance seront réalisés par un foreur qualifié RGE et un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. Les résultats des essais seront transmis soit au moment du dépôt de dossier, soit intégrés au rapport intermédiaire si ils sont réalisés après l'instruction du dossier. | Rénovation soumise à la RT Globale | Méthode DJU, Simulation thermique dynamique (STD) | Entreprise | Collectif ou tertiaire | Collectif | Bâtiments à usage principal de bureaux, administration et d’enseignement (6.3.A) | 1 | En cours | Locaux avec froid spécifique hors champs RT 2012 (type musées, piscines, process industriels,etc.) | eau chaude | Oui
B | non | non | ECS | Existant | Rénovation complète | Responsable technique | o PAC sur sondes : - L'étude du sous-sol et le dimensionnement des équipements sous-sol et surface, selon le cahier des charges ADEME, réalisée par un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. - Le cas échéant (si L>1000 m), le rapport du Test de Réponse thermique du Terrain (TRT), selon le cahier des charges ADEME, avec une géomodélisation (sous-sol et surface), réalisé par un foreur qualifié RGE et un prestataire d'étude qualifié RGE 1007 et/ou 2013. Les résultats du TRT seront transmis soit au moment du dépôt de dossier, soit intégrés au rapport intermédiaire si ils sont réalisés après l'instruction du dossier. | Rénovation NON soumise à la RT Globale | Méthode RT (ThCE Ex) | Collectivité | Entreprise ou industrie | Tertiaire (soumis au décret tertiaire) | Centres commerciaux | 1 | Fini | Bâtiments avec locaux de type CE2 | eau surchauffée | Non
C | non concerné | non concerné | Froid actif | Abandonné pour le projet | Rénovation énergétique | Responsable administratif et financier | o PAC sur eaux usées : - L'étude de faisabilité et le dimensionnement des équipements, selon le cahier des charges ADEME, réalisé par un perstataire de l'ingénierie | Changement de système de chauffage sans travaux d'isolation | Autres | Bailleur | Autre (spécifier) | Tertiaire (NON soumis au décret tertiaire) | Autres cas de figures (6,3,c) | 1 |  | Autre (spécifier) | vapeur | Modifié /saisir
D |  |  | Géocooling |  |  |  | o PAC sur eaux de surface : - L'étude de faisabilité et le dimensionnement des équipements, selon le cahier des charges ADEME, réalisé par un perstataire de l'ingénierie | Changement de système de chauffage avec travaux d'isolation |  | Bailleur social |  |  |  | 0
E | [9 empty] | Association |  |  |  | 0
F | [9 empty] | Autre (spécifier) |  |  |  | 1 |  |  | Réseau de chaleur
G | [13 empty] | 2.58 |  |  | Pas de réseau de chaleur
Autre (spécifier) | [13 empty] | 0 |  |  | Création
[14 empty] | 1 |  |  | Extension

## Géothermie V2 (hidden)
| FICHE PROJET - |  | Géothermie de surface
#REF!
[9 empty] | Rajouter les logos de l'opérateur du COT/du maître d'ouvrage |  |  |  |  | mieux intégrer la liste des shémas
%si oui RT 2012 -20%
#REF!
|  |  |  | FALSE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
2 - Pièces à fournir
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse
[6 empty] | 5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité | [9 empty] | AIDE AU REMPLISSAGE
6 - Plan de financement
[16 empty] | Les tableaux de la fiche de synthèse doivent être remplis en s’appuyant sur le schéma ci-après. |  |  |  | Besoins utiles du bâtiment
| 1 - Présentation du projet | [18 empty] | Il s’agit de l’énergie correspondant au résultat de calcul thermique, issu d’une simulation thermique dynamique par exemple, ou calculé par une autre méthode, tenant compte des apports. Ces besoins sont à donner dans le tableau 2.3.1.
Nom du projet
| Date du démarrage des travaux | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Durée estimée de l’opération | [18 empty] | Production en sortie Chaudière/PAC : il s’agit de l’énergie fournie en sortie de l’équipement Pr1
| Date de mise en service envisagée | [18 empty] | Les productions de l’appoint et de la référence sont notées Pr app et Pr ref (voir paragraphe 2.6.2.)
Date de dépôt de dossier
| Etude de faisabilité |  |  |  |  | oui | Rajouter des commentaires ici si besoin | [12 empty] | Pertes de distribution/émission : il s’agit des pertes dans le réseau de distribution du bâtiment et par les émetteurs de chaleur
| Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Collectivité
[5 empty] | Type de travaux | Construction neuve | [13 empty] | Pertes dues aux rendements de la PAC/Chaudière
[5 empty] | Usage de l'installation | Chauffage | [13 empty] | Energie liée aux pertes de rendements de production
| Typologie de l'installation |  |  |  |  | PAC sur aquifère superficiel ou eau de nappe
| Adresse du(des) site(s) | [18 empty] | Consommation des auxiliaires :
Il s’agit des auxiliaires liés à la ressource sous-sol (pompe forage par exemple), notées Aux.
| Coordonnées |  |  | RGE | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  |  | Référent | Téléphone | [7 empty] | Consommation de la chaudière/PAC
| Instructeur de cette fiche (1) | [18 empty] | Il s’agit des consommations électriques ou gaz (si PAC gaz), elles sont notées Co1.
| Instructeur de cette fiche (2) | [18 empty] | Les consommations de l’appoint et de la référence sont notées Co app et Co ref
Maîtrise d’ouvrage
Bureau d’études environnement
| Bureau d’études thermique/fluides |  |  | oui
Bureau d'études sous-sol
Architecte
Maîtrise d'œuvre
Foreur
Installateur
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
Schéma complémentaire
2 - Pièces à fournir
| Validé? | Liste des pièces à fournir
| oui | • Ce document présent à rempir "Fiche projet geothermie"
| oui | • La synthèse
| oui | #REF!
| non | #REF!
• Une attestation du porteur de projet attestant qu'il s'engage à respecter les éléments suivants:
La réglementation sous-sol (les obligations réglementaires liées aux opérations de géothermie de minime importance).Le décret précise les règles relatives aux droits et obligation des exploitants notamment en cas de dommages ainsi que celles relatives à l’arrêt d’exploitation. Il prévoit notamment, que les travaux devront être réalisés par des entreprises de forage disposant des qualifications requises (« Qualiforage » convient).
La réglementation des milieux naturels.
#REF!
#REF!
Exploitation, entretien et maintenance : le maître d'ouvrage doit assurer ou confier à un prestataire compétent le suivi des performances de l'installation pendant toute sa durée de vie. Dès la mise en service, le maître d’ouvrage doit souscrire un (ou des) contrat(s) d’entretien couvrant l’intégralité des installations de forage et de génie climatique (et selon les technologies utilisées, les équipements de récupération d’énergie sur eaux usées).
Energie extraite du sous-sol :
C’est l’énergie récupérée sur le source froide de la pompe à chaleur, elle est notée Ex
| Planning prévisionnel des études et des travaux | [11 empty] | %rajouter des lignes si nécessaire
|  | Opérations |  |  |  |  | Date |  |  | Durée |  |  | %un peu plus que sommaire?
il manque
Organisation et moyens garantissant la bonne conception et réalisation des installations (qualifications, références, etc.), mais aussi les performances de l’installation en exploitation avec notamment la mise au point optimale des équipements ainsi que son maintien dans la durée (Commissionnement).
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
2 - Besoins thermiques
| Besoins énergétiques actuels | [14 empty] | MONITORING DES INSTALLATIONS PAC
| Puissance totale appelée cumulée (en kW) | [5 empty] | 325
| Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | PAC à compression Electrique
| Combustible | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1. a | fonctionnement chauffage ou froid
| Nature du combustible (exemples : gaz, fioul) | [5 empty] | 0 1: Bois
| Consommation annuelle en énergie en entrée chaudière en MWh PCI | [5 empty] | 0 1: 176
Performance énergétique des bâtiments
Caractérisation de la ressource exploitée
Dimensionnement de l'installation géothermique
Appoint
| Solution de référence | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
Monitoring, réception, mise en service et entretien-maintenance
[16 empty] | 1. b | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
Bilan énergétique et environnemental
Projets soumis à autorisation
Bilan énergétique et environnemental
2 - bis - Description du site et des moyens actuels de production et de distribution
Caractéristiques techniques
| Puissance totale appelée cumulée (en kW) | [5 empty] | 0 1: 325
| Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments | [5 empty] | 0 1: 0
| Combustible | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Nature du combustible (exemples : gaz, fioul) | [5 empty] | 0 1: Bois
| Consommation annuelle en énergie en entrée chaudière en MWh PCI | [5 empty] | 0 1: 176 | [5 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Remarques complémentaires
[16 empty] | 1. c | fonctionnement chauffage, freecooling avec préchauffage ECS
Pour le geocooling, il manque un echangeur situé en amont du compteur Cet4
3 - Description des besoins thermiques
| Bâtiments | Type | Surface | Besoins utiles (MWh/an) |  |  | 0 2: Puissance à installer; 0 6: Neuf/Exsistant | Valeur | Si Neuf, Cep
|  | Collectif | m² | Chaud | Froid | ECS | Besoins retenus tous usages | Chaud | Froid | ECS | Besoins retenus tous usages |  | Cep/DPE
|  | Tertiaire | [10 empty] | C | bar: 0 6
|  | Tertiaire | [10 empty] | C
|  | logements |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
|  | logements | [10 empty] | C |  | %Cep max toujours le même? Vérifier comment c'est calculé
|  | logements | [10 empty] | C
|  | logements | [10 empty] | C |  | %vérifier les 20%
|  | Tertiaire |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
|  | Tertiaire | [10 empty] | C
|  | Tertiaire | [10 empty] | C |  | %si changement de système de chauffage = > ne pas rensigner?
|  | Tertiaire | [10 empty] | C
|  | Tertiaire |  | ECS |  | Froid | 0 2: ECS; 0 4: Froid | C
|  | Tertiaire | [10 empty] | C
|  | Tertiaire | [10 empty] | C
|  | Tertiaire | [10 empty] | C | bar: 0 1 to 0 5
4 - A Caractéristiques techniques des installations de surface
[6 empty] | Chauffage | 0 1: ECS; 0 2: Froid
| PAC 1 | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
| Type d’équipement |  |  |  |  | PAC double service, PAC réversible, PAC gaz,… | 0 4: %en fonction de ce qui est choisi, proposer les questions COP
| Puissance (kW) | [14 empty] | 2 | PAC à absorption
| COP normé selon EN 14511-2* | [14 empty] | 2. a | fonctionnement chauffage ou froid
COP / EER** à la température de fonctionnement du projet
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
COP/EER saisonnier
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h)
Type de fluide frigorigène
Masse de fluide frigorigène contenue dans la PAC
Si PAC 2
Type d’équipement (PAC double service, PAC réversible, PAC gaz,…)
Puissance (kW)
COP normé selon EN 14511-2*
COP / EER** à la température de fonctionnement du projet
Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C)
Température de fonctionnement au condenseur (°C)
COP/EER saisonnier
Nombre d’heures équivalentes à puissance nominale (h)
Type de fluide frigorigène
| Masse de fluide frigorigène contenue dans la PAC | [16 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
APPOINT
| Type d’équipement | [14 empty] | Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
Puissance installée (kW)
| Rendement | [14 empty] | 2. a | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
Nature du combustible (gaz, fioul, électricité, …)
4 - B Caractéristiques techniques des installations aidées
| Typologie de l’installation géothermique | [5 empty] | 0 1: Usages de l’installation; 0 4: Types de travaux |  |  | %si changement de système de chauffage = > ne pas rensigner?
| PAC sur aquifère superficiel |  |  |  |  | non | Chauffage |  | non | Construction neuve |  | non
| PAC sur champ de sondes géothermiques verticales |  |  |  |  | non | Eau Chaude Sanitaire |  | non | Rénovation complète |  | non
| PAC sur eaux de surface |  |  |  |  | non | Froid actif |  | non | Rénovation énergétique |  | non
| PAC sur eaux usées eaux d’exhaure (mines, tunnels, etc.), eaux thermales |  |  |  |  | non | 0 1: Géocooling; 0 3: non
Installation sur aquifère superficiel
CARACTERISTIQUES DES FORAGES | bar: 0 1
Nombre de forage de production
Nombre de forage de réinjection
| Profondeur |  |  |  |  | m
| Diamètre de forage |  |  |  |  | mm
Nappe captée
| Niveau de la nappe au repos |  |  |  |  | m/TN
| Hauteur de cimentation |  |  |  |  | m | [11 empty] | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
| Epaisseur du ciment |  |  |  |  | mm | [6 empty] | %préciser
| Epaisseur du massif filtrant |  |  |  |  | mm | [6 empty] | %préciser
| Présence d'un échangeur primaire | [5 empty] | 0 1: non
| Distance entre forages |  |  |  |  | m
Type de rejet en cas de non réinjection
BESOINS EN EAU SOUTERRAINE | bar: 0 1
[7 empty] | Production de chaud | Production de froid
| Débit maximum |  |  |  |  | m3/h | [6 empty] | %préciser ce qui est attendu
| Débit moyen correspondant à la durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | m3/h
| Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
| Ecart de température prélèvement/rejet |  |  |  |  | °C
Installation sur champ de sondes
Nombre de sondes
| Profondeur |  |  |  |  | m
| Longueur totale du captage |  |  |  |  | m
Type de sonde (simple U, double U, ...)
| Diamètre extérieur des tuyaux |  |  |  |  | mm
| Espacement moyen entre sondes |  |  |  |  | m
| Puissance maximale d'extraction par m de sonde |  |  |  |  | W/m | [6 empty] | %menu déroulant
| Energie maximale d’extraction par m de sonde |  |  |  |  | kWh/an/m
| Durée de fonctionnement annuelle |  |  |  |  | h/an
Installation sur eaux usées/eaux de surface (en réseau ou en station d'épuration)
| INSTALLATION EN COLLECTEURS | [5 empty] | 0 2: non
| Diamètre du collecteur |  |  |  |  | mm
| Type de collecteur (circulaire, ovoïde, dalot) | [11 empty] | %en step
| Pente du collecteur |  |  |  |  | mm/m | [6 empty] | %ne pas remplir si non
Nature des effluents circulant dans le collecteur (eaux grises, noires, pluviales…)
| Type d’échangeur (à plaques, coaxial...) | [11 empty] | %liste
| Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
| Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW | [6 empty] | %liste
| INSTALLATION EN STATION D'EPURATION | [5 empty] | 0 2: non | %liste
Type d’échangeur (à plaques, coaxial...)
| Surface totale de l’échangeur |  |  |  |  | m²
| Puissance extraite par l’échangeur |  |  |  |  | kW | [6 empty] | %ne pas remplir si non
BESOINS EN EAUX USEES | bar: 0 1
| Débit moyen par temps sec |  |  |  |  | L/s
| Température moyenne des eaux usées |  |  |  |  | °C
| Ecart de température avant et après échangeur |  |  |  |  | °C
| Distance entre collecteur et chaufferie |  |  |  |  | m
| Distance entre chaufferie et émetteurs de chaleur |  |  |  |  | m
4 - Comptage et suivi
| Compteur d'énergie |  | Compteur d'énergie électrique |  |  | Capteurs de température | 0 4: Débitmètre
| Cet 1 | non | Cee 1 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Construction neuve; 0 6: non
| Cet 2 | non | Cee 2 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Rénovation complète; 0 6: non
| Cet 3 | non | Cee 3 | non |  | T | 0 1: non; 0 4: Rénovation énergétique; 0 6: non
| Cet 4 | non | Cee 4 | non |  | T | 0 1: non | % faire le lien avec les bâtiments concernés….?
|  |  | Cee 5 | non
|  |  | %repréciser l'intitulé des compteurs |  |  | Capteurs de niveau d'eau (géotermie sur nappe)
|  |  | %ou gaz si pac gaz |  |  | Dans le forage de captage | 0 2: non
[6 empty] | Dans le forage d'injection | 0 2: non
5 - Comparatif projet géothermique/solution de référence
Descriptif de la solution de référence | bar: 0 1 to 0 2
| Type d'équipement |  | Chauffage |  | ECS |  | 0 1: Froid
Puissance installée kW
Rendement
Nature du combustible | bar: 0 1 to 0 2
Chauffage | bar: 0 1 to 0 2
| Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
| Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
ECS | bar: 0 1 to 0 2
| Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
| Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
Froid | bar: 0 1 to 0 2
| Répartition énergie |  | Solution de référence |  | Solution géothermique | bar: 0 1 to 0 2
| Consommation énergétique |  |  |  | PAC | Appoint | 0 1: Extraction énergétique sous-sol
Gaz
Fioul
Electricité
Production énergétique
Nombre de MWh produits
Caractéristiques de l’appoint
| Numéro chaudière d’appoint | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint |  |  |  |  | MW
| Nature du combustible d'appoint | [5 empty] | Solaire | Bois | Bois | Solaire
| Production annuelle de la chaudière |  |  |  |  | MWh PCI
| Consommation annuelle en énergie entrée chaudière |  |  |  |  | MWh PCI
| Prix du combustible d’appoint (entrée chaudière) |  |  |  |  | MWh PCI HTR
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
| Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments actuels | [5 empty] | 2: 0
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments à prendre en compte pour le dimensionnement | bar: 1 to 2
| Nom du bâtiment |  |  |  |  | Brasserie | 1: efzg
| Type de bâtiment |  |  |  |  | Mairie | 1: Piscine couverte
| Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet | [5 empty] | 1: Neuf
Besoins thermiques du projet considérés
[5 empty] | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
| Surface chauffée |  |  | m² | 791 | 791
| Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an |  | 128.5
| dont chauffage |  |  | MWh/an |  | 122
| dont ECS |  |  | MWh/an |  | 6.5
| dont froid |  |  | MWh/an
| dont process |  |  | MWh/an
| Besoins puissance retenus tous usages |  |  | kW
| Besoins puissance chauffage |  |  | kW
| Besoins puissance ECS |  |  | kW
| Besoins puissance froid |  |  | kW
| Besoins puissance process |  |  | kW
si neuf cacher cep projet et cep max et vérifier que cep projet est inférieur à cepmax-20% | CEP projet
CEP max
question uniquement pour les logements | Energie consommée par m² |  |  | kWh EF/an/m²
ne pas mettre le calcul si juste changement de système de chauffage | Consommation énergétique par m²
à demander que dans le cas des bâtiments | Méthode de calcul utilisée (justifier les valeurs ci-dessus) |  |  | DPE ou THCE Ex
| Puissance thermique appelée |  |  | kW | 100 | 100
Vérification
5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
[7 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Critères généraux
Le projet respecte toutes les lois et normes applicables? | bar: 1
Le bénéficiaire a fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations? | bar: 1
Qualification RGE ou équivalent | bar: 1
Performance énergétique des bâtiments | bar: 1
Caractéristiques des installations
| Rendement à puissance nominale de la production thermique | [5 empty] | 4: Le rendement doit être supérieur à 85%
| Production sortie chaudière biomasse MWh/an | [5 empty] | 1: 650
Instrumentation de suivi prévue? | bar: 1
Qualité de l’air
| Le projet est-il situé en zone PPA? | [5 empty] | 4: 30
| Emissions de poussières (-> Base De Données ADEME) | [5 empty] | 1: #REF!; 2: #REF!; 4: #REF!
| NOx | [5 empty] | 1: #REF!; 2: 450; 4: #REF!
Approvisionnement biomasse
13% de bois certifiés dans la part de consommation C1+C2? | bar: 1
6 - Plan de financement
| Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | 1: Détails supplémentaires?
| Autofinacement |  |  | 0 | #DIV/0! | En cours
| Subventions |  |  | 0 | #DIV/0!
| Contrat ADEME |  |  | 0 | #DIV/0!
| Région |  |  | 0 | #DIV/0!
| Conseil départemental |  |  | 0 | #DIV/0!
| Fonds de concours |  |  | 0 | #DIV/0!
| FEDER |  |  | 0 | #DIV/0!
| [autre à préciser] |  |  | 0 | #DIV/0!
| TOTAL investissement |  |  | 0 | #REF!
Note on B36: le cas échéant
Note on B46: Insérer des cellules si besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on C47: Présenter en une dizaine de lignes maximum le projet (afin d'avoir une vision globale): - Contexte local - Points forts/clefs - Poins faibles et réponses apportées
Note on B84: Faire apparaitre les phases d’études, de travaux de reconnaissance, de travaux définitifs de forage (boucle primaire) et CVC. Préciser les travaux de reconnaissance qui ont été réalisés à la date du dépôt de dossier.
Note on E182: Production sortie PAC
Note on B252: Justifier le type de rejet ainsi retenu
Note on B286: Distance totale cumulée si le réseau est décentralisé et alimente plusieurs PAC
Note on B287: Distance totale cumulée si le réseau est centralisé et dessert plusieurs bâtiments
Note on D289: ou gaz si PAC gaz
Note on B336: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B351: Puissance à installer
Note on B362: Si bâtiment collectif alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à C. Si bâtiment tertiaire NON soumis au décrêt n°2017-918 du 9 mai 2017, alors la classe énergétique doit être inférieure ou égale à D.
Note on B412: Pour un projet bois CDENR, au moins un acteur RGE (ou équivalent en Bioénergie) devra intervenir sur le projet biomasse: - soit l'AMO - soit le BE qui réalise l'ingénierie de conception, - soit le BE qui réalise l'ingénierie de réalisation, - soit l’installateur. Pour les équipements de moins de 70 kW, la qualification Qualibois de Qualit’EnR de l’installateur répond à ce critère. La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on I412: Nom du BE
Note on B413: Bâtiments neufs Les projets soumis à la RT 2012 pour lesquels l'installation de "chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci ne sont pas éligibles au Fonds Chaleur. Aussi, les bâtiments neufs soumis à la RT 2012 doivent avoir une consommation moyenne inférieure à ce qu’impose la RT 2012. L’étude réglementaire devra montrer un Cep(projet) < Cep(max) - 15% ou le bureau d’études devra montrer par un double calcul que son projet respecte la RT 2012 sans recours aux énergies renouvelables (calcul à performance équivalente de besoins Bbio et avec une solution de référence hors EnR). Les bâtiments neufs non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. Bâtiments existants Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation doivent respecter la RT en vigueur. Sauf cas particuliers (bâtiments non soumis à l’étiquette DPE), les bâtiments existants ou rénovés devront attester d'une classe énergétique ≤ à la classe D, soit une consommation conventionnelle inférieure à une valeur de 230 kWhep/m2.an pour le logement. La justification se fera à partir de la méthode DPE.
Note on I413: Calcul du Cep
Note on B417: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2).
Note on B420: La chaudière biomasse mise en place est référencée dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligibles au Fonds Chaleur » (lien cliquable BDD). Pour les projets de plus de 1200 MWh, parmi cette base, le maitre d’ouvrage devra retenir les installations dont les émissions de poussières respectent les critères d’éligibilité suivants : 45 mg/Nm3 à 6%O2 hors zone PPA et 30 mg/Nm3 à 6% d’O2 en zone PPA. En cas de recours à un système de dépoussiérage performant des fumées (à préciser), la valeur maximale d’émissions de poussières atteinte par l’installation devra être inférieure ou égale aux valeurs ci-dessus.
Note on B421: Pour les NOx, le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. L’ADEME recommande d’anticiper les évolutions réglementaires et de respecter: - un niveau de performance inférieur à 300 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations supérieures à 5MW ou situées en zone PPA. - un niveau de performance inférieur à 500 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations inférieures ou égales à 5MW.
Note on B431: Non compatible avec les aides CEE
PAC
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
CEt 2
CEt 1
T
T
T
T
CEel 3
CEel 4
(+ appoint éventuel)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CEel 1
CEel 2
PAC
Appoint
PAC
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CE5
CE 3
CE 4
(+
appoint éventuel
)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CE 1
CE 2
PAC
Appoint
PAC
gaz
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
T
T
T
T
CEél 3
CEél 4
(+appoint éventuel)
CEél
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
Cgaz
CEél
PAC gaz
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CEél 5
CEél 3
CEél 4
(+ appoint éventuel)
Cgaz
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1el
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
CEél
CEél
EMETTURS

## Elements du FC à garder ds 1 wo (hidden)
Si bâtiment neuf :
Si l’installation géothermie est nécessaire au respect de la RT2012 = pas éligible

## Schemas FC Géothermie
Géothermie
MONITORING DES INSTALLATIONS PAC
1 | PAC à compression Electrique
1. a | fonctionnement chauffage ou froid
Ceel
CEt :thermique
|  | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
1. b | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
|  | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
1. c | fonctionnement chauffage, freecooling avec préchauffage ECS
2 | PAC à absorption
2. a | fonctionnement chauffage ou froid
|  | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
Dans le cas d’une installation réversible (chaud/froid), les compteurs d’énergie doivent être réversibles.
2. a | fonctionnement chauffage ou froid avec préchauffage ECS
|  | CIRCUIT PRIMAIRE | CIRCUIT SECONDAIRE
PAC
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
CEt 2
CEt 1
T
T
T
T
CEel 3
CEel 4
(+ appoint éventuel)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CEel 1
CEel 2
PAC
Appoint
PAC
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CE5
CE 3
CE 4
(+
appoint éventuel
)
CEel
CEth
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie
CE 1
CE 2
PAC
Appoint
PAC
gaz
SOURCE
FROIDE
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
T
T
T
T
CEél 3
CEél 4
(+appoint éventuel)
CEél
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
Cgaz
CEél
PAC gaz
P
SOURCE
FROIDE
ECS
EMETTEURS
P
P
Cet 2
Cet 1
Cet 3
T
T
T
T
T
T
CEél 5
CEél 3
CEél 4
(+ appoint éventuel)
Cgaz
CEt
T
Compteur électrique
Sonde de température
Compteur d’énergie thermique
Cgaz 1el
Cgaz 2
PAC
Appoint
Compteur gaz
CEél
CEél

## exemple biomasse (hidden)
FICHE PROJET - |  | CHAUFFERIE BIOMASSE DÉDIÉE
0
Rajouter les logos de l'opérateur du COT/du maître d'ouvrage
0
|  |  | FALSE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse
5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
6 - Plan de financement
1 - Présentation du projet
Nom du projet
Date du démarrage des travaux | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Durée estimée de l’opération
Date de mise en service envisagée
Date de dépôt de dossier
Etude de faisabilité | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Type de maître d'ouvrage
Collectif ou industrie? |  |  |  |  | Entreprise ou industrie
Y-a-il plusieurs chaudières biomasse? |  |  |  |  | oui | Merci de fournir la monotone dans l'espace schéma complémentaires
Adresse du(des) site(s)
Coordonnées |  |  | RGE | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  |  | Référent | Téléphone
Instructeur de cette fiche (1)
Instructeur de cette fiche (2)
Maîtrise d’ouvrage
Bureau d’études |  |  | oui
Maîtrise d'œuvre
Installateur
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
Schéma complémentaire
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments actuels | [6 empty] | 3
Nombre de bâtiments ou groupe de bâtiments à prendre en compte pour le dimensionnement | [6 empty] | 2
Nom du bâtiment |  |  |  |  | Brasserie
Type de bâtiment |  |  |  |  | Mairie
Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet | [5 empty] | Existant | Abandonné pour le projet | Existant
Besoins actuels (sans prendre en compte la démarche d'économie d'énergie)
|  |  |  | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
Surface chauffée |  |  | m² | 0
Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an
dont chauffage |  |  | MWh/an
dont ECS |  |  | MWh/an
dont process |  |  | MWh/an
Avez-vous le DPE? |  |  | oui
Classe énergétique
Puissance thermique appelée |  |  | kW
Consommation Gaz Naturel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Fuel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Électricité |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Biogaz |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Bois |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Solaire |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie finale |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie primaire |  |  | MWh EP/an | 0
Consommation énergétique par m² |  |  | MWh EF/an/m²
Classe énergétique minimale |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
Besoins pris en compte pour le dimensionnement (après démarche d’économie d’énergie)
|  |  |  | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
Surface chauffée |  |  | m² | 0
Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an
dont chauffage |  |  | MWh/an
dont ECS |  |  | MWh/an
dont process |  |  | MWh/an
Avez-vous le DPE? |  |  | non
Puissance thermique appelée |  |  | kW
Consommation Gaz Naturel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Fuel |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Électricité |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Biogaz |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Bois |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation Solaire |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie finale |  |  | MWh EF/an | 0
Consommation totale énergie primaire |  |  | MWh EP/an | 0
Consommation énergétique par m² |  |  | MWh EP/an/m²
Classe énergétique minimale |  |  |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
Caractéristiques de la solution biomasse
Puissance thermique nominale de l'installation de combustion |  |  |  | MW
Puissance thermique nominale de l'installation biomasse |  |  |  | MW
Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  |  | MWh/an | 0
Production sortie installation biomasse |  |  |  | MWh/an
Taux de couverture des besoins thermiques par la biomasse |  |  |  | %
Nombres d'heures de fonctionnement à puissance nominale
Consommation annuelle en biomasse entrée installation |  |  |  | MWh PCI/an
Émission de poussières |  |  |  | mg/Nm3 à 6%O2 |  | Lien BDD ADEME
Nombre de chaudières biomasse? |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Puissance thermique nominale de la chaudière biomasse | bar: mg/Nm3 à 6%O2 1
Production annuelle de la chaudière |  |  |  | mg/Nm3 à 6%O2 1: MWh PCI
Technologie du traitement de fumée poussières | bar: Lien BDD ADEME 8 to Lien BDD ADEME 12
Technologie du traitement de fumée Nox |  |  |  | mg/Nm3 à 6%O2 1: équipement spécifique
Fluide de la chaudière biomasse |  |  |  | mg/Nm3 à 6%O2 1: eau chaude
Caractéristiques de l’appoint | bar: Lien BDD ADEME 8 to Lien BDD ADEME 12
Nombre de chaudières d'appoint? |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nature du combustible d'appoint |  |  |  | 1: Gaz butane
Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint | bar: 3
Production annuelle de la chaudière |  |  |  | 3: MWh PCI
Consommation annuelle en énergie entrée chaudière |  |  |  | 3: MWh PCI
Prix du combustible d’appoint (entrée chaudière) |  |  |  | 3: MWh PCI HTR
Coûts d’investissement (en € HTR) |  |  |  | 1: Estimations; 2: Charges d’exploitation annuelle; 7: Estimations
Bâtiment chaufferie et silo de stockage |  |  |  | 2: Années d'amortissement; 7: 20
Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique |  |  |  | 2: P1 € HTR; 7: #REF!
Traitement des fumées |  |  |  | 2: P'1 € HTR; 7: #REF!
Générateur d'appoint |  |  |  | 2: P2 (charges salariales comprises) € HTR; 7: #REF!
Installation électrique et hydraulique associée au générateur |  |  |  | 2: P3 € HTR; 7: #REF!
Ingénierie |  |  |  | 2: P4 € HTR; 7: #DIV/0!
[Autre 1] |  |  |  | 2: TOTAL; 6: 0; 7: #REF!
[Autre 2]
[Autre 3]
[Autre 4]
TOTAL |  |  |  | 3: 0; 1: 0
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse
Approvisionnement |  | Part %PCI | Consommation biomasse | 3: Plus d'infos
Régions d'origine
Part autoconsommation |  | 0% | 0
Auvergne Rhône Alpes |  | 0%
[Saisir Région 1]
[Saisir Région 2]
[Saisir Région 3]
Hors UE
Total toutes origines |  | 0%
Catégories pour l'approvisionnement externe (hors autoconsommation) |  |  |  | 3: Questions de vérification; 6: Non par défaut, à modifier si question
Catégorie 1 - 2017-1-PFA |  | 0% | 0 | 6: non
Catégorie 2 - 2017-2-CIB |  | 0% | 0
Catégorie 3 - 2017-3-BFVBD |  | 0% | 0 | 6: non
Catégorie 4 - 2017-4-GR |  | 0% | 0
Total externe |  | 0% | 0
Total avec autoconsommation |  |  | 0
Commentaires
Il y a une erreur dans la répartition de l'approvisionnement externe: le total n'est pas à 100%
5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité | bar: 3 to 7
[6 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Critères généraux | bar: 3 to 7
Le projet respecte toutes les lois et normes applicables? | bar: 3 to 2
Le bénéficiaire a fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations? | bar: 3 to 2
Qualification RGE ou équivalent | bar: 3 to 2
Performance énergétique des bâtiments | bar: 3 to 2
Caractéristiques des installations | bar: 3 to 7
Rendement à puissance nominale de la production thermique |  |  |  | 5: Le rendement doit être supérieur à 85%
Production sortie chaudière biomasse MWh/an |  |  |  | 2: 650
Instrumentation de suivi prévue? | bar: 3 to 2
Qualité de l’air | bar: 3 to 7
Le projet est-il situé en zone PPA? |  |  |  | 5: 30
Emissions de poussières (-> Base De Données ADEME) |  |  |  | 2: oui; 3: 0
NOx |  |  |  | 2: non; 3: 450; 5: Critère non respecté
Approvisionnement biomasse | bar: 3 to 7
13% de bois certifiés dans la part de consommation C1+C2? | bar: 3 to 2
6 - Plan de financement | bar: 3 to 7
Origine |  |  | Montant (€HT) | 3: Pourcentage; 1: Etapes du dossier; 2: Détails supplémentaires?
Autofinacement |  |  | 0 | 3: #DIV/0!; 1: En cours
Subventions |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
Contrat ADEME |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
Région |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
Conseil départemental |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
Fonds de concours |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
FEDER |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
[autre à préciser] |  |  | 0 | 3: #DIV/0!
TOTAL investissement chaufferie (hors BTP) |  |  | 0 | 3: RAS
Note on B41: Insérer des cellules se besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on B61: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B87: Calculée grâce aux données d'énergie thermiques consommées
Note on B107: Calculée grâce aux données des énergies thermiques consommées
Note on B138: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on M138: Garder uniquement les estimations si vous n'avez aucune information pour remplir les charges
Note on G139: Génie civil
Note on G140: Process bois
Note on H140: coût de la fourniture du (des) combustible(s)
Note on M140: Est calculé quand l'approvisionnement est complété.
Note on H141: coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
Note on G142: Autres coûts
Note on H142: coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
Note on H143: coût gros entretien, renouvellement
Note on G144: Etudes/ingénierie
Note on H144: Annuités investissement
Note on M144: Calcul à vérifier avec Nelly
Note on B164: PLAQUETTES FORESTIÈRES ET ASSIMILÉES
Note on B165: CONNEXES ET SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS
Note on B166: BOIS FIN DE VIE ET BOIS DÉCHETS
Note on B167: GRANULÉS
Note on B186: Pour un projet bois CDENR, au moins un acteur RGE (ou équivalent en Bioénergie) devra intervenir sur le projet biomasse: - soit l'AMO - soit le BE qui réalise l'ingénierie de conception, - soit le BE qui réalise l'ingénierie de réalisation, - soit l’installateur. Pour les équipements de moins de 70 kW, la qualification Qualibois de Qualit’EnR de l’installateur répond à ce critère. La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on I186: Nom du BE
Note on B187: Bâtiments neufs Les projets soumis à la RT 2012 pour lesquels l'installation de "chaleur renouvelable" est nécessaire au respect de celle-ci ne sont pas éligibles au Fonds Chaleur. Aussi, les bâtiments neufs soumis à la RT 2012 doivent avoir une consommation moyenne inférieure à ce qu’impose la RT 2012. L’étude réglementaire devra montrer un Cep(projet) < Cep(max) - 15% ou le bureau d’études devra montrer par un double calcul que son projet respecte la RT 2012 sans recours aux énergies renouvelables (calcul à performance équivalente de besoins Bbio et avec une solution de référence hors EnR). Les bâtiments neufs non soumis à la RT doivent avoir des caractéristiques de bâtiment (huisserie, isolation, équipement technique, etc.) se rapprochant de la RT 2012. Bâtiments existants Les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation doivent respecter la RT en vigueur. Sauf cas particuliers (bâtiments non soumis à l’étiquette DPE), les bâtiments existants ou rénovés devront attester d'une classe énergétique ≤ à la classe D, soit une consommation conventionnelle inférieure à une valeur de 230 kWhep/m2.an pour le logement. La justification se fera à partir de la méthode DPE.
Note on I187: Calcul du Cep
Note on B191: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2).
Note on B194: La chaudière biomasse mise en place est référencée dans la « base de données des chaudières petites et moyennes puissances éligibles au Fonds Chaleur » (lien cliquable BDD). Pour les projets de plus de 1200 MWh, parmi cette base, le maitre d’ouvrage devra retenir les installations dont les émissions de poussières respectent les critères d’éligibilité suivants : 45 mg/Nm3 à 6%O2 hors zone PPA et 30 mg/Nm3 à 6% d’O2 en zone PPA. En cas de recours à un système de dépoussiérage performant des fumées (à préciser), la valeur maximale d’émissions de poussières atteinte par l’installation devra être inférieure ou égale aux valeurs ci-dessus.
Note on B195: Pour les NOx, le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. L’ADEME recommande d’anticiper les évolutions réglementaires et de respecter: - un niveau de performance inférieur à 300 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations supérieures à 5MW ou situées en zone PPA. - un niveau de performance inférieur à 500 mg/Nm3 à 6% O2, atteignable avec les technologies disponibles sur le marché, pour les installations inférieures ou égales à 5MW.
Note on B205: Non compatible avec les aides CEE

## PAC sur nappe (hidden)
Tableur Fonds Chaleur - GEOTHERMIE - PAC sur nappe
ADEME, Service Réseaux et Energies Renouvelables (SRER), Valbonne - France
| Objectif | Calcul du montant d'aide à partir d'une décote qui rend -si possible- le MWh géothermique 5% moins cher par rapport au MWh système de référence
| Montant d'investissement et d'exploitation | Tous les montants sont exprimés en € HT en cas de récupération de la TVA Tous les montants sont exprimés en € TTC en cas de non-récupération de la TVA
| Légende | cellules à renseigner
cellules calculées
cellules indicateur LISA
cellules à renseigner si possible
cellules d'information statistique
| Remarques de l'ingénieur sur l'instruction du dossier | C e l l u l e p o u r r e m a r q u e s d e l’ i n g é n i e u r s u r l’ i n s t r u c t i o n d u d o s s i e r
|  |  | Projet géothermie | Solution de Référence | Indicateurs d'alerte
DESCRIPTION DU PROJET | INFO PROJET | Opération
Prévision de livraison
DOSSIER : numéro / date
Région/Département/Commune
|  | Type de bénéficiaire PE/ME/GE/activité économique/activité non économique | Activité non économique
|  | Type Bâtiment | Existant
|  | Secteur d'activité | Administration
| ELIGIBILITE DU PROJET | Surface bâtiments en m² (SHON) | 14844
|  | Puissance thermique de la PAC aux conditions d'application en kW | 559
|  | COP PAC aux conditions d'application | 4.75
|  | COP PAC (machine) selon EN 14511 | 4.6 |  | OK
| DONNEES TECHNIQUES | Distance entre le pompage et la réinjection en ml | 156
|  | Profondeur de tirage en ml | 88
|  | Nombre de puits de forage (pompage et réinjection) | 2
Distance entre le(s) forage(s) de pompage et la PAC en ml
|  | Echangeur de barrage | Oui
BESOINS |  | CHAUFFAGE
| DONNEES THERMIQUES | Besoins annuels en chaud en MWh/an | 2000 | 2000
|  | Taux de couverture de la PAC | 90%
|  | Production thermique sortie PAC en MWh/an | 1800
|  | Consommation électrique de la PAC en MWh/an | 378.9474
|  | Consommation électrique de la pompe sur la source froide en MWh/an | 54.5649 | 468.1818
|  | Puissance électrique de la PAC en kW | 117.6842
|  | Type énergie d'appoint à la géothermie ou à la solution référence | Gaz naturel | Gaz naturel
|  | Puissance thermique de l'appoint et de la solution de référence en kW | 559 | 559
|  | Rendement moyen de l'appoint et de la solution de référence PCI | 85% | 88%
|  | Consommation de l'appoint et de la solution de référence en MWh/an | 235.2941 | 2272.7273
|  | Consommation TOTALE Chauffage en MWh/an | 668.8063 | 2272.7273
ECS
|  | Besoins annuels en ECS en MWh/an | 134.4 | 134.4
|  | % d'ECS produit hors période de chauffe | 50%
|  | Consommation de la PAC et de la référence en MWh/an | 12.7158 | 152.7273
|  | Consommation Auxiliaires en MWh/an | 0.95585
|  | Type énergie à l'appoint de la géothermie et à la solution référence | Electrique | Couplé à la solution de référence
|  | Rendement de la solution de référence |  | 0.88
|  | Part d'ECS produit par l'appoint (complément préchauffe) en MWh/an | 74 | 31.4618
|  | Rendement moyen de l'appoint (PCI combustibles) | 100% |  | b
|  | Consommation pompe froid en MWh/an | 0.83358
|  | Consommation Circulateur sur ballon d'ECS en MWh/an | 0.12227
|  | Consommation TOTALE pour la production d'ECS en MWh/an | 87.6716 | 152.7273
|  | MWh ENR chauffage + ECS produites | 1413.2161 |  | OK | analyse éco simplifiée
|  | FROID | Seules les opérations de géocooling et de Thermofrigopompes géothermiques sont éligibles au FC
|  | Besoins annuels en Froid en MWh/an | 0 | 0
Puissance frigorifique de la PAC (kW) aux conditions d'application
Puissance frigorifique de l'appoint et de la solution de référence (kW)
Froid fourni simultanée au mode chaud MWh/an
Rafraîchissement fourni par géocooling ou Free cooling MWh/an
|  | Froid actif fourni hors mode simultané MWh/an | 0
|  | Consommation de la PAC et de la référence en MWh/an | 0 | 0
|  | Consommation Auxiliaires en MWh/an | 0
|  | Consommation TOTALE électrique en MWh/an | 0 | 0
|  | Nb d'heures équivalentes de fonctionnement à puissance nominale | 3460.4651 |  | OK
BILAN EnR&R et GES
|  | Production ENR (énergie extraite(mode chaud),réinjecter (mode froid)) MWh/an | 1413.2161
|  | Tep ENR produites/an | 121.5147
|  | Gaz à Effet de Serre (tonne équivalent CO2 par an) | 142.1977 | 499.6436
|  | Total t. équiv.CO2 évitées | 357.446
|  | Consommation totale Electricité MWh/an | 521.1839 | 152.7273
INVESTISSEMENT | ANALYSE INVESTISSEMENTS | Investissement solution géothermique / référence en € | 654351 | 49660
|  | Partie géothermie forages, tranchées, crépines, pompe, … | 262781
|  | Production de Chauffage (PAC, Appoint/ Chaudière …) | 136412 | 49659.9
|  | Local technique et VRD (remise en état du terrain) | 15020 |  |  |  |  | Pour information !
|  | Production de froid (modif hydraulique PAC, Appoint / groupe froid aéro …) |  | 0
|  | Production Eau Chaude Sanitaire | 61193
|  | Métrologie comptage et enregistrement | 51355
|  | Ingénierie, conception et réalisation | 77590 |  | Coûts d'ingénierie et de MOE élevés
|  | Autres : (préciser en tête de page dans remarques) | 50000
|  | Surcoût solution géothermique en € | 604691 |  |  |  |  | Prise en compte de la CCE
[8 empty] | Coût du MWh chaud énergie fossile € HT / MWh | 62.4418 | 54.4518
EXPLOITATION | ANALYSE D'EXPLOITATION (CALCUL DU P1, P'1, P2 ET P3) | Coût du MWh chaud énergie fossile € HT / MWh | 54.6022 | 45.073 |  |  |  | Coût du MWh électrique € HT / MWh | 102.42 | 131.06
|  | Coût du MWh électrique € HT / MWh | 102.42 | 131.06 |  |  |  | P1 énergie électrique PAC, fossile (appoint et référence) €/an | 53503.9732 | 132070.3196
|  | P1 énergie électrique PAC, fossile (appoint et référence) €/an | 51659.3575 | 109322.3975 |  |  |  | P'1 auxiliaires (électricité) €/an | 5686.4313
|  | P'1 auxiliaires (électricité) €/an | 5686.4313 |  | OK |  |  | P2 (maintenance) €/an | 2788.3371 | 4883.2065
|  | P2 (maintenance) €/an | 2788.3371 | 4883.2065 | OK |  | 2409.3 | P3 (gros entretien et renouvellement) €/an | 17299.6567
|  | P3 (gros entretien et renouvellement) €/an | 17299.6567 |  | OK |  | 14948 | Charges annuelles (P1+P'1+P2+P3) hors investissement €/an | 79278.3982 | 136953.5262
|  | Charges annuelles (P1+P'1+P2+P3) hors investissement €/an | 77433.7825 | 114205.6041 |  |  |  | Economie (P1+P'1+P2+P3) hors investissement €/an | 57675.1279
|  | Economie (P1+P'1+P2+P3) hors investissement €/an | 36771.8216 |  | OK
[8 empty] | Durée d'emprunt (années) | 20 | 20
| CALCUL DU P4 | Durée d'emprunt (années) | 20 | 20 |  |  |  | taux d'emprunt | 2.53% | 2.53%
|  | taux d'emprunt | 2.53% | 2.53% |  |  |  | P4 annuité d'emprunt de l'investissement hors subvention €/an | 42093.7797 | 3194.5807
|  | P4 annuité d'emprunt de l'investissement hors subvention €/an | 42093.7797 | 3194.5807 |  |  |  | coût du MWh utile hors subvention | 56.8648 | 65.6616
|  | coût du MWh utile hors subvention | 56.0005 | 55.0038 |  |  |  | coût du MWh géothermal (EnR) produit hors subvention | 85.8837
|  | coût du MWh géothermal (EnR) produit hors subvention | 84.5784 |  |  |  |  | Différence coût entre solution ENR et Référence €/MWh | -8.7968
|  | Différence coût entre solution ENR et Référence €/MWh | 0.99671
[8 empty] | Assiette d'investissement éligible production | 604691
| CALCUL DE L'AIDE | Assiette d'investissement éligible production | 604691 |  |  |  |  | Taux aide sur assiette production | 22.2%
|  | Taux aide sur assiette production | 66.15% |  |  |  |  | Montant global de l'aide forfaitaire | Analyse éco simplifiée
|  | Montant global de l'aide forfaitaire | Analyse éco simplifiée |  |  |  |  | Montant global de l'aide minimale | 145200
|  | Montant global de l'aide minimale calculée par analyse éco | 400000 |  | Données à titre indicatif |  |  | Montant global de l'aide maximal | 3144275.4875
|  | Montant global de l'aide maximale calculée par analyse éco | 565286.4523 |  | Données à titre indicatif |  |  | Montant global de l'aide forfaitaire ou calculée par analyse simplifiée | 134251.9114
|  | Montant global de l'aide calculée par analyse éco simplifiée | 400000 |  |  |  |  | P4 annuité d'emprunt de l'investissement avec subvention €/an | 33457.4815 | 3194.5807
|  | P4 annuité d'emprunt de l'investissement avec subvention €/an | 16362.1588 | 3194.5807 |  |  |  | coût du MWh utile avec subvention | 52.8185 | 65.6616
|  | coût du MWh utile avec subvention | 43.9449 | 55.0038 |  |  |  | coût HT du MWh géothermal (EnR) produit avec subvention | 79.7726
|  | coût HT du MWh géothermal (EnR) produit avec subvention | 66.3706 |  |  |  |  | Aide en €/MWh utile | 4.0462
|  | Aide en €/MWh utile | 12.0557
[8 empty] | Aide investissement au MWh ENR produite | 94.9974
|  | Aide investissement par MWh ENR chaud produit | 283.0423 |  |  |  |  | Aide en % de l'investissement ENR | 20.52%
|  | Aide en % de l'investissement ENR | 61.13% |  |  |  |  | Aide investissement à la tep ENR chaud produite par an sur 20 ans | 4.7499
|  | Aide investissement par MWh ENR chaud produit par an sur 20 ans | 14.1521 |  | OK
[8 empty] | Montant global de l'aide | 134251.9114
|  | Aide à l'investissement par MWh ENR chaud ET froid produit | 14.1521 |  |  |  |  | Montant de l'aide ADEME au titre du Fonds chaleur | 134251.9114
[8 empty] | Montant de l'aide Hors Fonds chaleur (FEDER, …) | 0
[8 empty] | % maximal du plafond de l'encadrement communautaire à respecter | 65%
| SYNTHESE & ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE | Montant global de l'aide | 400000 |  |  |  |  | Économie d'exploitation avec subvention sur 5 ans (pour calcul de l'encadrement)
|  | Montant de l'aide ADEME au titre du Fonds chaleur | 400000 |  |  |  |  | Vérification du plafond de l'encadrement communautaire | 22.2%
|  | Montant de l'aide Hors Fonds chaleur (FEDER, …) | 0 |  |  |  |  | Décote prix MWh géothermal /Fossile après subvention | 0.80441
|  | % maximal du plafond de l'encadrement communautaire à respecter | 65% |  |  |  |  | Décote en % | 19.56%
|  | Vérification du plafond de l'encadrement communautaire | 61.13% |  | OK
|  | Décote prix MWh géothermal /Fossile après subvention | 0.79894 |  |  |  |  | Taux d'actualisation | 3.82%
|  | Décote en % | 20.11% |  | Attention trop haut |  |  | VAN (20 ans) | 309053.0868
[8 empty] | TRI (20 ans) | 17.22%
RENTABILITE | RENTABILITE ECONOMIQUE DU PROJET | Taux d'actualisation | 3.69% |  |  |  |  | TRB sans subvention (ans) | 10.4844
|  | VAN (20 ans) | 309053.0868 |  | OK |  |  | TRB avec subvention (ans) | 8.1567
|  | TRI (20 ans) | 17.22%
|  | TRB sans subvention (ans) | 16.4444
|  | TRB avec subvention (ans) | 5.5665 |  | OK
| TABLEAU POUR LE CALCUL DE LA VAN ET DU TRI | année | flux non actualisés | flux actualisés (taux d'actualisation)
|  | 0 | -204691 | -204691
|  | 1 | 36771.8216 | 35463.2285
|  | 2 | 36771.8216 | 34201.204
|  | 3 | 36771.8216 | 32984.0911
|  | 4 | 36771.8216 | 31810.2913
|  | 5 | 36771.8216 | 30678.2634
|  | 6 | 36771.8216 | 29586.5208
|  | 7 | 36771.8216 | 28533.6298
|  | 8 | 36771.8216 | 27518.208
|  | 9 | 36771.8216 | 26538.9218
|  | 10 | 36771.8216 | 25594.4853
|  | 11 | 36771.8216 | 24683.6583
|  | 12 | 36771.8216 | 23805.2447
|  | 13 | 36771.8216 | 22958.0912
|  | 14 | 36771.8216 | 22141.0851
|  | 15 | 36771.8216 | 21353.1538
|  | 16 | 36771.8216 | 20593.2624
|  | 17 | 36771.8216 | 19860.4131
|  | 18 | 36771.8216 | 19153.6437
|  | 19 | 36771.8216 | 18472.0259
|  | 20 | 36771.8216 | 17814.6648
| Petite entreprise |  |  | PAC aérothermique + appoint élec
| Moyenne entreprise |  |  | Pas d'appoint
| Grande entreprise |  |  | Gaz naturel
| Activité non économique |  |  | Fuel domestique
Propane
| Ballons d'ECS électrique |  |  | Electrique
Couplé à la solution de référence
Hôtel
Tertiaire, complexe de bureaux, centre commercial, société de service, …
Hospitalier, clinique, CHU, …
Industrie
Agricole, serres, …
Logements collectifs, sociaux, universitaire, …
Administration
Salle de sports et fêtes
Piscine
Autre
Formule de perte de charge
| delta T | 6
| delta T échangeur | 5
| nombre d'heure de fonctionnement | 2000
| rendement moteur | 0.7
| rendement échangeur | 0.65
| Cp eau | 1.1625
| Cp eau glycolée | 1.11
Note on E20: Numéro de dossier
Note on F20: Date d'enregistrement du dossier
Note on D22: Le type d'entreprise et le type d'activité économique/non économique influent sur la valeur du plafond européen du cumul des aides publiques - Petite entreprise : moins de 50 personnes et 10M€ de CA/an; plafond européen 65%. - Moyenne entreprise : moins de 250 personnes et 50M€ de CA/an; plafond européen 55%. - Grande entreprise : plus de 250 personnes et 50M€ de CA/an; plafond européen 45%. - Activité non économique : plafond européen 65%.
Note on E27: Si plusieurs PAC, indiquer les puissances tel que : 155 + 220. Pour une PAC de 155 et une autre de 220 kw.
Note on D28: COP de la machine aux conditions d'application prévues, car les températures côté de l'utilisation et nappe, sont souvent différentes d'un projet à l'autre. On considère ce COP comme constant tout au long du fonctionnement, car dans les cas existants, il varie peu et il est très souvent en-dehors de l'estimation.
Note on D29: Suivant Norme EN 14511 et Arrêté du 03 05 07 : PAC eau-eau sur nappe avec ou sans échangeur de barrage Régime 30/35 °C et 10 / 7°C : fournir la fiche de performance du constructeur avec COP. La fiche fournie devra correspondre au(x) modèle(s) et options de la (des) machine(s) prévue(s) au projet.
Note on D31: Valeur à prendre en compte par rapport à la puissance EnR souhaitée. L'eau de réinjection ne doit pas revenir directement au pompage, sinon la température chutera rapidement jusqu'à l'arrêt complet en sécurité. De plus, la réinjection doit être en aval du pompage dans le sens de l'écoulement souterrain.
Note on D32: Cette valeur doit correspondre à la profondeur du forage et prendre en compte la différence d'altitude entre le haut du forage et l'échangeur de barrage (ou de la PAC s'il n'y a pas d'échangeur intermédiaire).
Note on D34: Noter la distance entre la tête pompage (à la surface du terrain) et le local technique ou la PAC (soit l'aller retour divisé par 2). S'il y a plusieurs forages de pompage, prendre la moyenne des distances.
Note on D35: Un échangeur de barrage est placé entre la source EnR et la PAC. Il a pour but de protéger l'évaporateur (en fonctionnement chauffage) ou le condenseur (en fonctionnement froid) des agressions de l'eau venant de l'aquifère (car il coûte moins cher et s'il casse les conséquences sont beaucoup moins grave.s)
Note on D38: ADEME: Equivalent à la production utile sortie PAC en mode chauffage
Note on E41: Peut-être remplacée par la valeur calculée par le BET.
Note on E42: Puissance absorbée pompe(s) côté source froide : Pompe forage : Estimatif de consommation annuelle basé sur une durée arbitraire de 2000 h de fonctionnement de pompe / an, d'un Delta de température de 6K, d'un rendement électrique et mécanique cumulé de 0,7, de la perte de charge réseau et échangeurs en tenant compte de la hauteur en cellule C32. Plus : s'il y a présence d'un échangeur de barrage : Pompe circuit fermé échangeur à la PAC, la cellule calcul l'estimatif de consommation annuelle basé sur une durée arbitraire de 2000 h de fonctionnement de pompe / an, d'un Delta de température de 5K, d'un rendement électrique et mécanique cumulé de 0,65, de la perte de charge réseau et des 2 échangeurs (1,6 bar) en tenant compte de la présence de glycol. Peut-être remplacée par la valeur calculée par le BET.
Note on F44: Suivant l'étude comparative : La meilleure des solutions est à sélectionner face à la géothermie.
Note on G44: En règle générale, l'appoint au chauffage et en ECS sont de même nature.
Note on E46: Attention : Habituellement, le rendement d'une chaudière principale est meilleur que celle d’appoint.
Note on D51: - 1ère cellule (géothermie) : Cette valeur comprend l'ensemble de la production d'ECS sur l'année. Soit un fonctionnement de la PAC en (chaud + ECS+ appoint) et une production d'ECS seule en été ou ECS + climatisation. Cette valeur correspond normalement à une préchauffe d'eau froide avant complément. (température d'ECS pas assez chaude avec une PAC) Remplir la valeur de production par la PAC + appoint sur l'année. - 2ème cellule (solution de référence) : La valeur est égale à la 1ère cellule à la géothermie pour comparer la même production.
Note on D52: Cette valeur sert à comptabiliser les auxiliaires sans les prendre en compte plusieurs fois.
Note on D54: Consommation de lla pompe sur la source froide et du circulateur circuit chauffe ECS.
Note on E54: Puissances absorbées pompe sur ballon d'ECS + pompe(s) côté source froide hors fonctionnement chauffage (car déjà pris en compte ; pour cette raison SI(D51>C38;"Cas particulier"). - Pour la source froide entre l'échangeur et la PAC (si échangeur) : d'un Delta de température de 5K, d'un rendement électrique et mécanique cumulé de 0,65, de 1,6 bar de perte de charge réseau et échangeurs en tenant compte de la présence de glycol. - Plus le pompage : Delta de température de 6K, d'un rendement électrique et mécanique cumulé de 0,7, de 0,7 bar de perte de charge réseau et échangeurs + la profondeur de pompage en tenant compte de 2000 heures de fonctionnement. - Pour le Circulateur côté condenseur ballon d'ECS : d'un Delta de température de 10K, d'un rendement électrique et mécanique cumulé de 0,65 et d' 1,5 bar de perte de charge réseau. Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on E55: S'il y a un appoint sur le chauffage, en règle général, l'appoint ECS est le même.
Note on D58: Pour un appoint électrique, le rendement est considéré arbitrairement à 100% pour une bonne prise en compte des calculs.
Note on E58: Pour un appoint électrique, le rendement est considéré arbitrairement à 100% pour une bonne prise en compte des calculs.
Note on G58: Si la PAC ne produit pas de ECS, les valeurs doivent rester à zéro.
Note on E61: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible.
Note on D65: Cellule géothermie est égale à : - la puissance de froid produite par le fonctionnement de la PAC en mode froid seul + thermofrigopompe + géocooling Cellule de référence : - correspond à la comparaison de l'ensemble des puissances (froid seul, géocooling et froid simultané au chaud).
Note on E65: Total de production froid par la PAC + thermofrigopompe + géocooling : soit le besoin en froid
Note on F65: Puissance froide totale équivalente à la géothermie réalisée par une solution de référence (un groupe froid ou de la détente directe).
Note on D68: Possibilité de produire du chauffage et de la climatisation simultanément. THERMOFRIGOPOMPE Le chauffage fonctionne avec la PAC et au même moment, il y a utilisation de la source froide. Comme le(s) compresseur(s) fonctionnement(nt) déjà pour le chauffage, la puissance froide récupérée est gratuite.
Note on D69: Rafraîchissement réalisé par l'intermédiaire d'un échangeur sans fonctionnement du compresseur de la PAC.
Note on E71: Consommation annuelle de la PAC en fonctionnement froid seul : EER à 4,5 pris dans le calcul pour des régimes de 12/7 °C et 30/35 °C. Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible.
Note on F71: Consommation annuelle de la solution de référence : EER (COP froid) pris pour le calcul : 3,5 Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible.
Note on E72: Estimatif de consommation annuelle pompe côté source froide en fonctionnement climatisation : Si la production de froid additionnée au géocooling est inférieure à la production de chauffage par la PAC, on calcul au prorata, sinon valeur arbitraire de 2100 heures. Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on E73: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on D78: ADEME: production géothermale entrée PAC
Note on F84: CARDONA MAESTRO Astrid: Total des investissements de la solution de référence pour la production de chaud et de froid le cas échéant
Note on D85: - Déclarations et autorisations, - Forage test et analyse comportementale, - Forage pompage et réinjection, pose de crépine, béton de surface, ... - Raccordement, fourniture et pose des regards, - Liaison têtes de forages au local technique ou PAC.
Note on F86: CARDONA MAESTRO Astrid: Formules issues de l'étude d'Ernst&Young pour le gaz nat et le fuel. Si la solution de référence est une chaudière propane, rentrer la valeur fournie par le BE. Dans le cas où les besoins en froid sont supérieurs ou égaux aux besoins en chaud, il n'y a plus de chaudière à énergie fossile mais un (des) groupe(s) froid(s) aérothermique(s)
Note on E88: Ce montant correspond à la plus value de la production de froid par l'intermédiaire de la PAC ou des sondes.
Note on F88: Calcul du montant de la solution de référence (groupe froid aérothermique) Coût estimé à partir de la puissance frigorifique : puissance frigo X 400 €HT / kW pour une puissance inférieure à 50 kW et puissance frigo X 300 €HT / kW au-delà de 50 kW. Exemple : 200x300 = 60 000 € HT installé. En règle générale : un groupe froid, de climatisation autonome ou d'autres solutions de production de froid coûtent plus chers que la modification hydraulique pour l'emploi de la PAC en chaud et froid simultané (montage TFP) ou pour le géocooling.
Note on G88: En règle générale : le montant d'un groupe froid, de climatisations autonomes ou d'autres solutions de production de froid coûte plus cher que la modification hydraulique pour l'emploi de la PAC en chaud et froid simultané ou pour le géocooling.
Note on E89: Ce montant correspond à la plus value de la production d'ECS par l'intermédiaire de la PAC. Prendre en compte également le montant de l'appoint.
Note on F89: Indiquer le montant de la solution de référence si l'équivalent en géothermie est également spécifié et envisagé. Ballon d'ECS, plus value raccordement à la solution de référence, ...
Note on K94: Cela comprend tous les coûts liés à l'approvisionnement en énergie (redevance locale, transport, …).
Note on L94: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on M94: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on D95: Cela comprend tous les coûts liés à l'approvisionnement en énergie (redevance locale, transport, …).
Note on E95: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on F95: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on K95: Cela comprend tous les coûts liés à l'approvisionnement en énergie (redevance locale, transport, …).
Note on L95: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on M95: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on D96: Cela comprend tous les coûts liés à l'approvisionnement en énergie (redevance locale, transport, …).
Note on E96: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on F96: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on L96: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on M96: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on E97: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on F97: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on K97: Les auxiliaires électriques des circuits secondaires étant considérés comme égaux, ils ne sont pas pris en compte.
Note on L97: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on M97: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on D98: Les auxiliaires électriques des circuits secondaires étant considérés comme égaux, ils ne sont pas pris en compte.
Note on E98: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on F98: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on L98: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on M98: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on E99: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on F99: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on L99: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on E100: Valeur calculée mais qui peut être remplacée par celle du BET si elle est disponible
Note on L112: Le montant d'aide est calculé de façon à obtenir une valeur ciblée pour le % de décote du prix du MWh ENR/référence (C133), et pour le % de l'encadrement communautaire (C131)
Note on L113: Le montant d'aide est calculé de façon à obtenir une valeur ciblée pour le % de décote du prix du MWh ENR/référence (C133), et pour le % de l'encadrement communautaire (C131)
Note on E114: Le montant d'aide est calculé de façon à obtenir une valeur ciblée pour le % de décote du prix du MWh ENR/référence (C133), et pour le % de l'encadrement communautaire (C131)
Note on L115: Le montant d'aide est calculé de façon à obtenir une valeur ciblée pour le % de décote du prix du MWh ENR/référence (E132), et pour le % de l'encadrement communautaire (E128). Pour cela on utilise la fondtion analyse de scénario dans l'onglet Données. Valeur cible décote % et ajuste montant global de l'aide forfaitaire. L'aide globale se compose de l'aide Fonds Chaleur et des autres aides.
Note on E116: Le montant d'aide est calculé de façon à obtenir une valeur ciblée pour le % de décote du prix du MWh ENR/référence (E135), et pour le % de l'encadrement communautaire (E133). Pour cela on utilise la fonction analyse de scénario dans l'onglet Données. Valeur cible décote % et on ajuste le montant global de l'aide forfaitaire. L'aide globale se compose de l'aide Fonds Chaleur et des autres aides.
Note on L129: GUEHL Marie: Il n'y a plus de prise en compte des économies d'exploitation depuis 2014
Note on K135: La VAN (Valeur Actuelle Nette) est égale à la somme des flux actualisés
Note on L135: Le projet est jugé rentable si la VAN > 0
Note on K136: Le TRI (Taux de Rentabilité Interne) est le taux d'actualisation pour lequel la VAN = 0 (point d'équilibre économique du projet)
Note on K137: TRB = Temps de Rentabilité Brut du projet
Note on D138: La VAN (Valeur Actuelle Nette) est égale à la somme des flux actualisés
Note on E138: Le projet est jugé rentable si la VAN > 0
Note on K138: TRB = Temps de Rentabilité Brut du projet
Note on L138: Le projet est jugé rentable si le TRB (Temps de Retour Brut) est < (1/coefficient d'actualisation)
Note on D139: Le TRI (Taux de Rentabilité Interne) est le taux d'actualisation pour lequel la VAN = 0 (point d'équilibre économique du projet)
Note on D140: TRB = Temps de Rentabilité Brut du projet
Note on D141: TRB = Temps de Rentabilité Brut du projet
Note on E141: Le projet est jugé rentable si le TRB (Temps de Retour Brut) est < (1/coefficient d'actualisation)
Note on E145: - surcoût d'investissement

## Glossaire
Aquifère :
Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue :
- Aquifère à nappe libre : l’aquifère reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d'une zone non saturée en eau.
- Aquifère captif (ou nappe captive) : dans une nappe captive, l'eau souterraine est confinée entre deux formations très peu perméables. Lorsqu'un forage atteint une nappe captive, l'eau remonte dans le forage.
Champ de sondes géothermiques
Installation sous-sol comportant plusieurs sondes géothermiques verticales. Celles-ci doivent être suffisamment espacées les unes des autres pour éviter des interférences thermiques entre les sondes pouvant nuire à leur bon fonctionnement (risque de gel des terrains).
Compresseur
Dans une PAC, organe électromécanique chargé de comprimer le fluide frigorigène gazeux.
Condenseur
Dans une PAC, échangeur de chaleur permettant de faire passer le fluide frigorigène de l'état gazeux à l'état liquide.
COP
Coefficient de performance. Le plus courant est le COP machine qui est égal au rapport entre la puissance thermique restituée au condenseur et la puissance électrique consommée par le compresseur.
Doublet :
Ensemble de deux forages, l’un assigné à la production, l'autre à la réinjection dans l'aquifère d'origine.
Evaporateur
Dans une PAC, échangeur de chaleur permettant de faire passer le fluide frigorigène de l'état liquide à l'état gazeux.
Free cooling ou Géo Cooling
Rafraîchissement gratuit, dans le cas d’utilisation d’aquifères, il s’agit d’utiliser la capacité de refroidissement du fluide sans utiliser la PAC.
Gradient géothermal
Elévation de la température du sol avec la profondeur. Près de la surface terrestre, il est en moyenne de 3°C/100 m.
Sonde géothermique verticale
Une sonde géothermique est constituée par un forage équipé pour fonctionner comme un échangeur de chaleur. Une boucle en polyéthylène, dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur (généralement de l'eau additionnée de glycol) est insérée dans le forage, suivant une configuration 2 tubes (dite en U) ou 4 tubes (dite en double U), d'un diamètre compris entre 25 et 40 mm Le forage – lui-même d'un diamètre de 110 à 125 mm – est ensuite rempli avec un mélange de ciment et de bentonite qui stabilise le trou dans sa géométrie originelle. La profondeur d'une sonde va de quelques dizaines de mètre jusqu'à 100 m.

## Valeurs de reference (hidden)
Aide Qualité Chaufferie Bois-énergie
| Valeurs de référence | [5 empty] | Listes déroulantes de choix
Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées. Il s'agit de valeurs dite "de référence" convenu par l'ensemble de la profession dans le cadre de la démarche qualité chaufferie.
unités
Lien avec Réf. | Thermique |  |  |  | Etape de saisie | Etape de saisie | Type de combustible | Liste de choix "Oui/non" | Usage chaleur | Configuration chaufferie | Configuration silo | Type de bac à cendres | Type de camion de livraison envisagé | Type de camion de livraison envisagé | Systèmes de filtration des fumées | Régulation ECS | Mode de remplissage du silo | Type de dessilage | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation | Largeur minimale de la voie d'accès au silo | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo | Liste de choix "Validé/Pas Validé" | Consultation combustible
1 | Puissance chaufferie > 70 kW => Nécessité d'être en conformité avec arrêté du 23 juin 1978 |  |  |  | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | X | Choisir
| Puissance Chaufferie > 2000 kW => Nécessité de respecter la classification ICPE |  |  |  | Demande de subvention Etude faisabilité | Demande de subvention Etude faisabilité | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) | Oui | Chauffage uniquement | Enterrée | Enterré | Bac à roulettes | Camion plateau | 10 | Multicyclones | Régulation Chaudière | Bennage direct | Dessileur rotatif | > 10 % | > 2 % | > 4 m | > 6 m |  | Aucun devis
5 | Rendement minimum de réseau |  | 85% | % | Demande de solde de subvention Etude faisabilité | Demande de solde de subvention Etude faisabilité | C2 (P45/63 et M 30/40) | Non | Chauffage et Eau chaude Sanitaire | Semi-enterrée | Semi-enterré | Bac Manutentionable | Tracteur-remorque | 30 | Filtres à manches | Régulation pilotée par les besoins | Bac de transfert avec 1 vis sans fin inclinées | Fond racleur | < 10 % | < 2 % | < 4 m | < 6 m |  | 1 devis
| Rendement maximum de réseau |  | 95% | % | Demande de subention Investissement | Demande de subention Investissement | C3 (P63/125 et M 35/45) | Sans Objet | Process | Hors sol | Hors sol | Convoyeur humide | Camion polybenne | 60 | Electrofiltres | Pas de régulation | Bac de transfert avec 2 vis sans fin inclinées | Autre | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 2 devis
6 | Déquote sur rendement nominal de chaudière bois |  | 15 | % | Pré-analyse | Pré-analyse | C4 (P100/200 et M10/20) |  | Autre | Container | Container | Aspiration | Camion polybenne + remroque | 90 | Sans objet |  | Bac de transfert avec 1 vis verticale | Sans objet | [5 empty] | Plus de 2 devis
9 | Pbois (kW) inférieur à | 300 | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) |  |  |  | C5 (P100/200 et M40/55) |  | Sans objet | Autres | Autres | Autres (à préciser) | Camion semi-remorque |  |  |  | Soufflage
| Pbois (kW) inférieur à | 800 | C2 (P45/63 et M 30/40) |  |  |  | C6 (Spécifique forte puissance) | [5 empty] | Camion souffleur |  |  |  | Sans objet
| Pbois (kW) inférieur à | 3000 | C3 (P63/125 et M 35/45) | [9 empty] | Autres
| Pbois (kW) inférieur à | 5000 | C4 (P100/200 et M10/20)
| Pbois (kW) inférieur à | 15000 | C5 (P100/200 et M40/55)
| Pbois (kW) supérieur à | 15000 | C6 (Spécifique forte puissance)
10 | Formule Calcul PCI bois : (PCI Anhydre 5330 x (100-Humudité)/100)-6,7861*Humidité
12 | Densité thermique |  | 1.5 | kWh/ml
15 | Taux de couverture bois |  | 50%
16 | Chaudière acceptable si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 1500 | h
| Chaudière bien dimensionnée si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 3000 | h
18 | Ratio pour dimensionnement du ballon tampon |  | 15 | litres/kW
Conception chaufferie
26 | Pente maxi pour sortie du bac à cendres à roulettes |  | 10 | %
48 | Nb livraisons/an maxi de 0 à 150 kW bois |  | 5
| Nb livraisons/an maxi de 150 à 500 kW bois |  | 15
| Nb livraisons/an maxi de 500 à 1 000 kW bois |  | 20
| Nb livraisons/an maxi pour 150 kW bois |  | A valider avec Maitre d'ouvrage
28 | Formule surface chaufferie théorique : 0,025*Ptotale+34 (issu de l'analyse de l'Observatoire Bois-énergie)
| Surface minimale de chaufferie |  | 6 | m²
Conception silo
36 | Largeur de la trappe |  | 2 | m
37 | Longeur de la trappe |  | 3 | m
40 | Hauteur mini entre sol et trappe |  | 10 | cm
| Hauteur maxi entre sol et trappe |  | 25 | cm
44 | Rapport volume utile/volume total |  | 70 | %
45 | Profondeur maximale du silo |  | 5 | m
50 | Autonomie minimale du silo |  | 4 | jours
57 | Durée acceptable de livraison |  | 30 | minutes
Voie accès au silo
59 | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation |  | 10 | %
60 | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation |  | 2 | %
62 | Largeur minimale de la voie d'accès au silo |  | 4 | m
63 | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo |  | 6 | m
Investissement
80 | Coût du MWh TTC fourni mini |  | 80 | €TTC/MWh
| Coût du MWh TTC fourni maxi |  | 120 | €TTC/MWh